수 질 실 험 일 지 (8/29)

주무관	정수과장			결재
김왕주	08/30 김경진
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-6108

□ 근무현황

일 자	2021. 8. 29 (일)	시험자	임재철 / 김윤우
날 씨	흐 림
기 온	22℃ / 26℃
기 압	1,014 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.5	7.6	7.0	7.0
탁도	5.8	6.7	0.05	0.05
잔류염소(착수정)	0.47	0.50	0.70	0.69
수온	24.6	24.3	24.5	23.9
색도	5	5	0	0
알칼리도	59	58	53	54
NH3-N	0.09	0.09	불검출	불검출
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	응집제 주입률	응집제 최적 주입률
오전(10:00)	PAC	9 ~ 14	11
오후(18:00)	PAC	9 ~ 14	11

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종			조류		구분	맛ㆍ냄새 유발물질
			10:00			2-MIB	Geosmin
전체			2,340		원수	6	13
규조류	합계		1,460
	cyclotella		40
	Fragilraria		-
	Aulacoseira		1250
	Synedra		20
	기 타		150
남조류	유독성	Anabaena	200		정수	-	-
		Aphanizomenon	530
	무독성	Pseudanabaena	100
		기 타	-
녹조류			30
기 타			20

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	비 고
	기존	변경
응집제 (PAC)	11	-
알칼리제 (NaOH)	-	-
CO2	-	-
오존(O3)	1.0	-
과수(H2O2)	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.