문서번호	시설보수과-5985
결재일자	2021. 7. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
이봉헌		07/08 임준빈
협조
	주무관		정종영

제3처리장 긴급차단 게이트 수리 계획

2021. 7.

중랑물재생센터

(시설보수과)

제3처리장 긴급차단 게이트 수리 계획

우리센터 제3처리장 유입동에 설치되어 있는 긴급차단 게이트를 수리하여 수방대비 및 수질운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ

시설현황

□ 설비현황

기기명	구동방식	규 격	수량	설계수심	비고
긴급차단게이트	전동식	W1800×H3500×5.5Kw	3	6.5M
긴급차단게이트	전동식	W1800×H3500×1.5Kw	1	6.5M

□ 고장내용

○ 제3처리장 긴급차단 게이트

- 유량이 급격이 늘어날 경우 긴급차단하는 밸브로 수중에 설치된 수문 격자판 및 문틀에 모래 및 이물질 등이 고착되어 작동 불가함.

□ 현장사진

긴급차단 게이트 4대	긴급차단 게이트 1호

Ⅱ

추진계획

□ 조치계획

○ 제3처리장 긴급차단 게이트 1호

- 수중에 설치된 격자판이 모래 및 이물질 등으로 고착되어 문틀에서 격자판이 인출되지 않아 전동 권양기를 분리 후 잠수부를 투입하여 격자판을 문틀에서 분리 작업한 후 크레인으로 인출

○ 수문 수리 전문업체에 의뢰 수문 게이트를 긴급정비하여 안정적인 유량관리

□ 추진내용

○ 대    상 : 제3처리장 긴급차단 게이트(1호) 수리

○ 소요예산 : ***********

○ 계약방법 : ********

○ 계약업체 : *************************

○ 수리기간 : 계약일로부터 30일

○ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령    제25조 제1항 제5호 나목

○ 예산과목 : *********************

- 수처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리비용, 물건비, 수선유지교체비, 수선유지비(제2, 3, 4처리장 초침 슬러지수집기 정기점검 정비)

붙 임 : 긴급차단게이트 설계도 1부.  끝.