문서번호	행정지원과-17755
결재일자	2021. 8. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
김도협	장은희	08/31 박달경

여름철 노후 공동주택 수질검사 결과 보고

2021.08.

행정지원과

여름철 노후 공동주택 수질검사 결과 보고

배급수 과정 중 잔류염소 소모량이 많은 여름철 수질관리 강화를 위하여 관내 노후 공동주택에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 보고 함.

□ 근    거

○ 2021년 여름철 아리수 수질관리 대책(행정지원과-13376, 2021.6.28.)

□ 기    간 : 2021. 8. 6. ~ 8. 30.

□ 대    상 : 공동주택 36개소

○ 은평구 3개소, 서대문 17개소, 마포구 16개소

※ 선정기준 : 준공 20년 경과, 500세대 이상 공동주택

□ 검사항목

○ 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리) 검사 결과서 현장에서 배부

- 잔류염소 관리기준(0.1mg/L) 미달시 미생물 3항목 추가 검사

- 수질기준 초과시 7항목 추가 수질검사

※ 7항목 : 일반세균, 총대장균군, 대장균, 망간, 아연, 염소이온, 암모니아성질소

□ 검사결과 : 36개소 수질기준에 적합

항 목	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8-8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1.0mg/L이하)
평균값	0.17	0.19	7.1	0.02	0.03
범 위	0.10~0.31	0.10~0.30	6.8~7.4	0.00~0.04	0.00~0.04

붙임  21년도 관내 노후공동주택 수질검사 결과 1부.  끝.