문서번호	기술진단과-6855
결재일자	2021. 8. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	기술진단과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
이승구	김석정	서대훈	08/31 구아미
협 조

강북정수센터 기술진단 중간결과 보고

2021. 8

상수도사업본부

(기술진단과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

강북정수센터 기술진단 중간결과 보고

강북정수센터 공정별․시설별 자체 기술진단 후 기능 저하요인 분석 등을 실시하여 개선 방안을 제시하고 중간 결과를 보고 드림

☞ 개선방안  : 9건 (수질·공정 3건, 기계설비 4건, 전기설비 2건)

Ⅰ		기술진단 개요

□ 관련근거

○「수도법」 제74조(수도시설에 대한 기술진단)

- 수도사업자는 수도시설의 관리상태 점검을 위해 5년마다 기술진단 시행

- 2021년 정수센터 기술진단 계획(기술진단과-10443, ’20.12.30.)

□ 진단개요

○ 대상 : 강북아리수정수센터, 강북통합취수장

○ 기간 : 2021. 1. ~ 12.

○ 인원 : T/F팀 구성 9명

- 본부 생산부 기술진단과 7명, 기전설비과 2명, 강북정수센터 및 물연구원

○ 투입장비 : 28종 31대(입자계수기, 효율측정기 등)

□ 주요현황

○ 정수시설 : 표준정수 100만톤/일, 고도정수 72만톤/일

착수정	혼화지	응집지	침전지	여과지	오존접촉지	활성탄흡착지	정수지
4지	8지	24지	24지	56지	4지	36지	2지

○ 취수시설 : 취수펌프 24대(강북11대, 뚝도7대, 구의6대)

○ 송수시설 : 송수펌프 9대

Ⅱ		진단 대상 및 내용

□ 진단대상 : 총40개 공정 및 시설

분야	공정 및 시설
수질공정 (10)	①취수원 및 취수시설 ②착수정 ③혼화지 ④응집지 ⑤침전지 ⑥여과지 ⑦오존접촉지 ⑧활성탄흡착지 ⑨정수지 ⑩배출수
기계분야 (14)	①펌프 및 부속설비 ②바닥배수펌프/비상배수펌프/샘플링펌프 ③밸브 ④슬러지 인발밸브/펌프 ⑤혼화기 ⑥응집기 ⑦슬러지 수집기 ⑧여과지 세정설비 ⑨약품주입설비 ⑩염소주입설비 ⑪오존주입설비 ⑫탈수기 ⑬환기설비 ⑭수충압설비
전기분야 (16)	①전력수급 ②변압기 용량 적정성 ③전력계통보호협조 ④케이블 및 차단기 용량적정성 ⑤전력품질 ⑥전동기 및 변압기 ⑦적외선 열화상 ⑧피뢰및접지설비 ⑨축전지 및 콘덴서 ⑩비상용 예비 발전설비 ⑪중앙감시제어설비 ⑫현장감시제어설비 ⑬계측기기 ⑭무정전 전원장치 ⑮낙뢰보호설비 ⑯화상감시설비

○ 세부진단항목 : 120개 항목(공정률 : 71%) ----- (붙임 참조)

□ 진단내용

○ 시설 및 운영관리의 현황조사

○ 공정별․시설별 기능진단 및 기능저하요인 분석

○ 각 공정 상호간의 기능검토

○ 진단결과에 따른 개선방안 제시 등

수질공정분야(흐름전위측정)	수질공정분야(여과지 세척탁도)	수질공정분야(여과지 입도측정)

기계분야 (효율분석 측정)	기계분야(밸브 진단)	전기분야(전력품질측정)

Ⅲ		주요 진단결과

□ 수질공정분야

공정별	세부분야	기준	측정․분석결과	판정
① 착수정	체류시간	1.5분 이상 설계유량(2.8분)	2.8분 (설계유량) 4.1분 (평균유량)	적합
② 혼화지	혼화시간	1분 이내	0.53분 (설계유량) 0.77분 (평균유량)	적합
	************ ***********************************************		******************* ********************* ********************* ********************* **************** *******************	******** ******** *********
③ 응집지	체류시간	20∼40분	32.2분 (설계유량) 46.7분 (평균유량)	적합
④ 침전지	정류벽 수리구조 평가	정류공 : 100mm 전후 개구비 : 6% 이하 통과유속 : 0.25m/s이하	정류공 : 100mm 개구비 : 4.8% 통과유속 : 0.099m/s	적합
	침전지 유출부 수리구조 평가	위어부하율 : 500이하 상승유속 : 58.6～87.9 통과유속 : 0.5～0.75	위어부하율 : 186 [eqn: m ^{3} /m ^{2} BULLET d] 상승유속 : 83.0 m/d 통과유속 : 0.40～0.43m/s	적합
	지내 형상평가	체류시간 : 3 ~ 5 hr 유속 : 0.4m/min 이하 표면부하율 : 15~30mm/min 장폭비 3 ~ 8 : 1 Re.No : 20,000이하	체류시간 : 3.59 hr 유속 : 0.29m/min 표면부하율 : 23.2mm/min 장폭비 : 6.2 : 1 Re.No : 9,564	적합
⑤ 여과지	여과속도	120~150m/d	133 m/d (설계유량) 93 m/d (평균유량)	적합
	성능평가 UFRV (여과속도×지속시간)	200㎥/㎡ 이상	2018년 평균 455㎥/㎡, 2019년 평균 436㎥/㎡, 2020년 평균 372㎥/㎡	적합
	세척 탁도	30~60NTU 이하	1계열(1-4) : 11.0~21.6NTU 2계열(2-3) : 8.4~25.4NTU 3계열(3-10) : 6.1~46.4NTU 4계열(4-1) : 17.5~74.2NTU	청결한 여층

공정별	세부분야	기준	측정․분석결과	판정
⑤ 여과지	역세척 배출수 탁도 조사	5~10NTU 이하	- 분석결과 : 배수탁도 1 ntu 이하	적합
	*******	*** ************** *** *****	************* ************************ ****************** ***********************************************************************	**** ****
	여과층 두께/유효경 (L/De)	1,000이상	1∼4계열 1,237 ∼1,375	적합

□ 기계분야

① 펌프 및 부속설비	펌프 및 모터 베어링 온도	최고허용온도 90℃	취수펌프 15대 : 56.2℃이하 송수펌프 9대 : 39.9℃이하	적합
	펌프실 배관 처짐량 및 신축관 길이변화	준공도면과 실제 측정거리 길이 변화	취수펌프 15대 : 1~2cm 이내 송수펌프 9대 : 1~2cm 이내	적합
	******* *****	********** ****** ******** ******** ******** ********* *********	********************* ********************* *	********* ****** ****

시설별	주요진단항목	평가기준	측정결과			판정
②바닥배수펌프 /비상배수펌프 /샘플링펌프	*******	******** ************** ***************	***** ************************ **************************** **** *************************** ************************************			**** ********
			*		*
	용량 평가	유량 및 양정 적정여부	취수펌프장 9대 : 정상 송수펌프장 6대 : 정상			적합
③밸브	****	**************** *****************	********** ********** ******************* ********************			**********
	캐비테이션(착수정)	케비테이션 계수 [eqn: sigma](설치조건 계수)>[eqn: sigma _{c}](밸브고유계수)	[eqn: sigma _{c}] : 7 , [eqn: sigma] : 8 ~ 11			적합
	설치위치(정수지)	실트스톱 설치 또는 유출관 설치위치	실트스톱 설치			적합
④ 약품주입설비	용량평가	탱크용량 : 응집제 30일분 이상 확보	응집제 : 45일 이상 확보			적합
	*******	*******	**********************			****
⑤ 염소주입설비	***********	*******************	************ **************** **************** ************** *********************************			***********
	염소 모의 누출시험	경보설비 위치 및 긴급차단밸브 작동 등	경보설비위치 : 바닥 10CM 누출감지기 동작 : 0.5PPM이상			적정

시설별	주요진단항목	평가기준	측정결과	판정
⑥수충압 설비	****	******* *******	***************************** **********************	****
	자동제어반	외관검사 및 동작상태	뚝도, 구의 : 양호	적정
	공기압축기	외관검사 및 상태검사	뚝도 1,2호기, 구의 1,2호기 : 관리필요	적정
	공기압축기 용량적정성	체적효율 80%이상 : 양호 70이상 : 보수 70%미만 : 교체	정수장 : 양호 취수장 : 양호	적정
⑦ 환기설비	환기설비 용량검토	적정 환기량 확보	여과지동, 펌프실(취수장 강북계통, 취수장 뚝도계통, 정수장) : 자연환기 염소동, 오존투입동, 약품동 등 : 1종환기 펌프실(구의계통) : 2종환기	환기량 적정

□ 전기분야

공정별	세부분야	기준	측정결과	판정
① 전력품질	고조파	전압: 5.0% 미만 전류: 5.0% 미만	전압: 2.7% 전류: 0.65%	적합
	역률	95% 이상	95%	적합
	전압불평형률	2% 미만	0.443%	적합
② 전동기	절연저항	3.0MΩ 이상	4.03MΩ	적합
	****	*******	*****	****
③ 열화상	유입변압기	75℃ 미만 3상 온도차 5℃ 미만	A상: 35.5℃, B상: 34.8℃, C상: 36.8℃	적합
	콘덴서	본체: 65℃ 미만 단자부: 75℃ 미만 3상 온도차 5℃ 미만	본체: 60.0℃ A상:33.8℃, B상: 34.6℃, C상: 34.4℃	적합
④ 축전지	****	********** ****************	***************	****
	****	********* ***************	****************	****
	****	***	*************************** *************************** **************************	****

Ⅳ		개선방안

□ 개선방안 : 총9건(수질공정 3건, 기계설비 4건, 전기설비 2건)

****************************

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***************************

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅴ		행정사항

○ 개선대책을 시행하도록 강북정수센터에 기술진단 중간결과 통보

○ 기술진단 결과보고서 최종보고에 반영

붙임 : 1. 정수센터 분야별 기술진단 결과 및 개선방안(요약서) 1부.

2. 정수센터 기술진단 공정률 1부.

3. 정수센터 기술진단 세부항목 1부.

4. 정수센터 기술진단 장비현황 1부. 끝.