시민을 위해 최선을 다하는 구로소방서!
	구로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	성능위주설계대상 (건축허가 전) 내부 검토회의 개최 계획[개봉동 199-4일원, 림괄지역주택조합 공동주택]

1. 관련근거

가. 「화재예방,소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조의 3, 같은 법 시행령 제15조의4」

나. 소방청고시 제2017-1호(2017.7.26.)호 「소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준」

다. 본부 예방과-4084(2020.2.17.)호 「성능위주설계대상 재난안전 확보를 위한 강화방안 알림」

라. 예방과-18780(2021.8.27.)호 「성능위주설계 신고서 접수에 따른 대상 보고 (개봉동 199-4일원, 림괄지역주택조합 공동주택)」

2. 우리서 관내 건축허가 전 성능위주설계 대상의 재난안전 성능 확보를 위하여 다음과 같이 내부 검토회의를 개최하고자 합니다.

가. 일    시 : 2021.09.02.(목) 14:00~

나. 장    소 : 구로소방서 2층 소회의실

다. 심의대상

심의대상	주 소	규 모	용 도	비 고
림괄지역주택조합 공동주택	구로구 개봉동 199-4 일원	지하4 / 지상28 연면적 40,146.81㎡	복합건축물 (주택+근생)	건축허가 전

라. 검토회의 구성

○ 위 원 장 : 예방과장 ※ 서기 : 시설지도

○ 검토위원

- 예  방  과 : 예방팀장, 검사지도팀장

- 재난관리과 : 대응총괄팀장

- 현장대응단 : 지휘팀장, 진압대장, 차량주임, 화재조사

○ 업체 참석자 : 소방시설 설계자(별도 참석 통보)

마. 검토자료 : 성능위주설계 관련도서[붙임2], 관련도서 파일 웹하드 예방팀 성능위주설계 업로드

바. 주요 검토사항

순번	검토의견【예방과-19853(20.09.24.)호】	비고
1	101동의 경우 직통계단 설치대상은 아니나, 2개이상 직통계단 확보가 바람직
2	101동은 5호세대 조합에 피난계단 1개소로서 피난시뮬레이션 조건에 따라 안전성 여부 확인하여 피난계단 추가검토 필요
3	일반도로 소방차 출동 시 불법 주차에 대한 대안 검토
4	연결송수구 및 상수도소화용수 설비를 건물 전면에 배치
▼ 반영 후 ▼
1	-101동 건축법 시행령에 의거 직통계단 2개소 대상은 아니나, 화재 시 인명피해 발생 가능성 등을 고려하여 직통계단1개소·공용부 접이식 피난기구 설치함 공동주택 기준층 화재-피난시뮬레이션 수행결과 안전성 확보 확인	부분 반영
2	-101동의 경우 건축법 시행령에 의거 직통계단 2개소 대상은 아니나, 화재 시 인명피해 발생 가능성 등을 고려하여 직통계단 1개소와 공용부 접이식 피난기구를 설치하였으며, 공동주택 기준층 화재-피난시뮬레이션 수행결과 안전성 확보 확인하였음.	부분 반영
3	진입로 상 회전반경 12m 확보 각 동별 건축물의 2개면에 소방차 접근 가능하도록 설계 필로티 높이 5m 이상 확보하여 필로티 밑으로 전진회차 가능토록 조정 도로변 소방차 접안 구역 식재(가로수) 계획 제출 상수도소화용수설비 및 연결송수구 건물 전면 및 소방차량 부서위치 인근에 설치 완료	반영
4	-일반도로에 불법주차로 인한 장애가 발생하지않도록 cctv 설치 협의중	반영

3. 행정사항

가. 검토위원께서는 성능위주설계 가이드라인 반영사항 등을 확인하여 문제점 및 보완사항을 도출할 수 있도록 검토하여 주시기 바라며,

나. 코로나 감염예방 안전수칙에 따라 반드시 마스크를 착용하시고, 회의장에 입실하여서는 위원 상호간 2m이상 거리를 유지하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 서울시 성능위주설계 심의 가이드라인(2020.9.1.).  1부.

2. 개봉동 림괄지역주택조합 성능위주설계 신고서 1부.

3. 개봉동 림괄지역주택조합 성능위주설계 도서(웹하드 별도첨부). 1부.

4. 검토의견서 1부.  끝.

	예방과장
수신자	재난관리과장,현장대응단장
담당자	장동열		예방팀장	이해영		예방과장	전결 08/31 김태돈
협조자
시행	예방과-18996	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 2층 예방과 (고척동)	/
전화	02-6981-6272	/전송	02-2619-3102	/	*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)