문서번호	정수과-4114
결재일자	2021. 8. 31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
권학선		08/31 이해원
협조	주무관		박형수
	주무관		박석주

주간수질 시험 결과

2021. 8. 23. (월)

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 주간시험 결과

					채수일시	2021/8/23/10:00

구 분		먹는물 수질기준		원 수		정 수
				강북	자양
황 산 이 온		200㎎/ℓ이하		14	15	14
증발잔류물		500㎎/ℓ이하		134	137	120
알 루 미 늄		0.2㎎/ℓ이하		0.02	0.02	0.02
염 소 이 온		250㎎/ℓ이하		21.6	18	20
총 경 도		300㎎/ℓ이하		69	70	68
질산성질소		10㎎/ℓ이하		1.1	1.7	1.7
TOC 5mg/L이하 (서울시감시항목)		-		2.52	2.6	1.05
전기전도도 μS/cm		-		185.6	203	198
KMnO4		100mg/ℓ 이하		3.5	6.4	1.1
총대장균군 (48hr)		불검출/100ml		220	320	불검출
일 반 세 균		100CFU/ml 이하				불검출
대장균		불검출/100ml				불검출
THMs		0.1mg/L이하				0.042
맛․냄새 유발물질 8 ng/L 미만(서울시 기준)	2-MIB	20 ng/L 미만		7	10	0
	Geosmin	20 ng/L 미만		45	40	0
※ ND(Not Detected) : 정량한계(2.0ng/L) 미만
특 이 사 항			원수 냄새유발물질 증가