함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(용도변경) 협의 관련 보완 회신(도봉동620-23)

1. 건축과-22036(2021.08.31.)호『용도변경허가 신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최*******************』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:************************************

나. 건축규모:****************************

다. 주 용 도:*******************

라. 건 축 주:*********

마. 협의내용:*****

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비된 사항에 대해 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2021년 09월 07일(화)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 만약 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완사항 등(제15호)

○ 소방관련 보완사항

- 소방시설(기계·전기분야)층별 평면도 및 층별 계통도 제출요함

- 소방시설설치계획표, 임시소방시설설치계획표, 소방시설설계계약서 사본 제출 요함

- 소방시설설계업등록증 및 소방시설을 설계한 기술인력자의 기술자격증 사본 제출 요함

- 의료시설로 용도변경되는 층(지하1층 및 지상1층)의 스프링클러헤드는 조기반응형헤드로 교체 요함

- 자동화재속보설비 설치 요함

- 지하1층 전기실 내 차동식감지기는 연기감지기로 교체 요함.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	代고헌		예방과장	09/01 김재윤
협조자
시행	예방과-8865	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)