문서번호	정수시설과-5054
결재일자	2021. 9. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김영후		유통희	09/01 김훤기
협 조
	주무관			신상용
	주무관			전준원

활성탄흡착지 회수관 설치공사 시행 계획

2021. 9.  .

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

활성탄흡착지 회수관 설치공사 시행 계획

활성탄흡착지 역세척수를 착수정으로 전량 회수하도록 회수관    설치 공사를 시행코자 함

□  사업목적

❍ 배출수지에서 소형생물 산란에 의한 유충 발생 소지 원천 제거

❍ 배출수지 처리부하 감소로 운영 효율 증대

□  실    태

❍ 정수장 유수율 증대를 위해 활성탄흡착지 역세척수를 전량 회수하여야      하나 이송배관 관경이 적어 약5,600㎥/일 회수하는 실태임.

❍ 역세척수 회수율 실태

구 분	회 수 관		회 수 량		비 고
	현 재	개선후	현 재	개 선 후
착 수 정	D200mm	D200mm D400mm	5,600㎥/일 (70%)	8,000㎥/일 (100%)
배출수지	D400mm	D400mm	2,400㎥/일 (30%)	-

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 활성탄흡착지 회수관 설치공사

❍ 규    모 : 피복강관 부설 D400mm,  L=46m

❍ 소요예산 : 약108,000천원(추경사업 배정액61,000천원)

- 공사비 : 61,000천원(강관부설, 밸브실)

- 자재비 : 47,000천원(피복강관, 밸브류 4개)

❍ 공사기간 : 착수일로부터 2021.11.30.까지

❍ 계약방법  : 일반공개경쟁입찰

❍ 입찰참가자격 : 건설산업기본법 제8조 및 같은법 시행령 제7조의         규정에 의한 전문건설업 중 상하수도설비공사업 등록업체로서,            주된 영업 소재지가 입찰공고일 전일까지 서울특별시에 소재한 업체

□ 사업추진 시 문제점 및 대책

○ 본 사업은 ‘21 추경사업으로  61,000천원이 배정되어 소요예산 대비       약47,000천원이 부족함

○ 유효율 증대를 위해 긴급한 사업으로 부족 예산은 ‘21 시설정비(시설비)       “대현산송수펌프 제작구매 설치 등” 집행잔액 103백만원 중 47,000천원 사용

□ 사업효과

○  활성탄흡착지 역세척수 전량 회수로 유효율 증대 : 876,000(㎥/년)

○  역세척수 전량회수로 배슬러지 부하 경감.

붙 임  1. 설계내역서 1부.

2. 위치도 및 현황사진 1부.  끝.