문서번호	정수시설과-5006
결재일자	2021. 8. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
성열순		배용우	08/30 유통희
협 조
	아리수박물관팀장			봉선필

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2021. 08.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2021. 8. 23. ~ 8. 27. (5일간)

□ 점 검 자 : 전기운영6급 성열순

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
8. 23(월)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
8. 24(화)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
8. 25(수)	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
8. 26(목)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 특고압 및 저압설비 월간 점검

❍ 점검일자 : 2021.  8. 23

❍ 점검내용 : 특고압 설비 및 저압설비 육안 점검

❍ 점검업체 : 서전일렉스(용역업체)

❍ 점검결과 : 이상없음 (첨부)

□  집중 호우 대비 시설물 점검

❍ 점검일자 : 2021.  8. 23, 8. 24

❍ 점검내용 : 기계실 및 썬큰 배수펌프 동작상태 점검

❍ 점검결과 : 이상없음

□  전시관 자동심장충격기 월간 점검

❍ 점검일자 : 2021.  8. 25

❍ 점검내용 : 체크리스트에 의한 점검

❍ 점검결과 : 이상없음 (첨부)

□ 사무실 입구 방부목 데크 교체

❍ 작업일자 : 2021.  8. 26

❍ 작업내용 : 노후 훼손된 방부목 데크 2장 교체

□ 소방시설물 월간 점검

❍ 점검일자 : 2021.  8. 26

❍ 점검내용 : 피난,소화,경보설비 등

❍ 작업내용 : 기계실 알람밸브 1차,2차 압력게이지 교체

❍ 점검업체 : 서울방재전문기술단(용역업체)

❍ 점검결과 : 이상없음 (첨부)

□ 전시관 및 화장실 방역 연무 소독

❍ 소독일자 : 2021.  8. 24, 8. 27

붙임     1. 아리수나라 기전설비 점검표 5부.

2. 2회차 전기설비 점검 기록표.

3. 자동심장충격기 자체점검 체크리스트

4. 소방시설물 점검 기록부.   끝.