“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	정수센터 약품 투입시설 점검결과 및 지적사항 통보 (신속정비요청)

1. 생산관리과-8719 (‘21.8.31)호와 관련입니다.

2. 6개정수센터 정수약품 투입시설 일제검검 결과 및 개선사항을 첨부와 같이 통보하오니

해당 정수센터에서는 지적사항을 참고하여 9월중으로 신속 정비하여 주시기 바라며,

3. 그에 따른 정비결과를 ‘21.9.30까지 통보하여주시고, 추가적으로 정비기간이 필요한  사항에 대하여는 정비 계획을 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 점검결과

- 개 요 : ‘21. 8.27. 09:00 ~ 17:00 (정수센터,본부 합동점검)

- 지적사항 : 34건

구분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
정비건수	34	7	11	5	3	6	2

○ 주요 지적사항

- 드레인밸브불량, 약품누액, 경보기 및 센서작동불량, 배관지지대 설치, 점검구정비

- (본부장님 뚝도정수센터 방문시 요청사항)

“약품이 우수배관을 통하여 하천 등으로 유출되지않도록 철저히 정비 및 관리할 것

▶ (6개정수센터) 약품 적재차량 공급시 누출약품이 우수관로를 통하여 배출되지않고       배출수처리시설로 처리될 수 있도록 우수배관, 트렌치, 방류턱 관련시설 신속정비

○ 협조요청 사항

- 점검 지적사항 9월중 신속정비 추진 (자체예산 우선활용)

- 지적사항 정비결과는 정비 전,후 사진을 첨부하여 생산관리과 제출

○ 정비결과 제출 : ‘21. 9.30(목)까지

4. 또한 응집제등 “화학물질관리법”에 따른 법적 점검 및 보수에 해당되지않는 자칫 관리가 소홀하기 쉬운 시설은 자체적으로 점검 및 순찰을 강화하여 안전한 시설물 유지관리에

철저를 기하여 주시기바랍니다. 끝.

첨부 : 관련 방침서 및 점검결과 세부내역, 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수정수센터1-6,안전조사과장
★주무관	이규현		생산관리과장	代이규현		생산부장	09/02 서대훈
협조자
시행	생산관리과-8805	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1311	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5,7)