문서번호	버스정책과-27685
결재일자	2021. 9. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정류소관리팀장	버스정책과장
강안회		代유효준	09/02 노병춘
협조

스마트쉘터 태양광 발전설비 용량변경 실정보고

2021. 9.

도시교통실

(버스정책과)

스마트쉘터 태양광발전설비 용량변경 실정보고

홍대입구, 합정역 등 스마트쉘터 면적 변경에 따른 태양광 발전설비 용량 검토 감리원 실정보고에 대해 보고드림

□ 사업개요

○ 계약건명 : 중앙버스정류소 스마트쉘터 태양과 발전설비 구매(관급)

○ 계약업체 : ******

○ 계약기간 :***********************

○ 계약금액 : *********

□ 추진경과

○ ’20.04. : 숭례문 태양광패널(Bipv) 설치완료

○ ’20.08. : 홍대입구, 합정, 구파발, 독립문, 건대 태양광패널 설치완료

□ 감리원 실정보고 (※ 근거 : ㈜유로컨설팅 YR-2107-22호)

○ 개소별 스마트쉘터 면적 등 변경으로 태양광 발전설비의 용량 증감 발생

※ 발전용량 증·감 현황

(단위:kw)

위 치	당초용량 (관급구매)	변경용량 (설치완료)	증감	사유
숭례문	11.2	11.2	0	-
홍대입구(상)	18.4	9.4	-9	쉘터 면적 감소(폭:4.3→3.6m 길이:60→43m)
홍대입구(하)	18.4	18.4	0	-
합정역(상)	18.4	13.8	-4.6	쉘터 면적 감소(폭:4.2→3.2m 길이:60→54m)
합정역(하)	18.4	13.8	-4.6	쉘터 면적 감소(폭:4.2→3.2m 길이:60→54m)
구파발	3	7.6	4.6	태양광패널 설치면적 확대
독립문	3	7.6	4.6	태양광패널 설치면적 확대
건대입구	3	3	0	-
계	93.8	84.8	-9

○ 구매계약된 태양광패널(93kw) 중 숭례문 등에 설치후 잔여용량(9kw)은 현재 공사중인 공항대로 스마트쉘터에 이전 설치 필요

□ 검토의견

○ *************************************************************

- **************************************

○ 따라서 기 계약된 태양광패널(93kw) 수량 중 잔여용량 설비(9kw)는 수량 감량없이 강서구 스마트쉘터에 설치토록 조치코자 함.

※ 잔여설비(9kw)는 공사중인 강서구 스마트쉘터 2개소 중 1개소에 설치 가능

□ 향후계획

○ 감리원 실정보고 승인 조치 및 강서구(교통행정과)에 판넬제공 통보

- 판넬 사전 제공을 통해 쉘터 지붕과 일체형 제작 및 시공가능

- 판넬을 별도 구매설치 시 쉘터 지붕 천공작업 등으로 누수 발생 우려

○ 관급자재 업체(㈜풍성인더스)에 통보하여 스마트쉘터 제작에 협조 등 조치

붙임 : 감리원 실정보고 1부.  끝.