문서번호	시설관리과-14564
결재일자	2021. 9. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
시설운영팀장		시설관리과장
김진성		09/02 김근태
협조	주무관		안진수
	주무관		최경철

상수도 D600㎜ 불용관 정비계획 보고

2021. 09.

강남수도사업소

(시설관리과)

상수도 D600㎜ 불용관 정비계획 보고

우리 사업소 관내 긴급누수복구 담당업무 수행 중 발견된 미정비 불용관(D600㎜) 정비 계획을 보고 드림.

※ 관련근거: 강탐10(’21.1.25) 및 서탐85(’21.8.10)

□ 현   황

○ 위  치: 서초구 서초동 1381-1호앞(강남대로상 진행방향 신논현역 → 강남역)

○ 관종및관경: 강관(SP), D600/80㎜

○ 그간 조치내용

- ’21.1.25. : 누수복구 시 굴착결과 GIS상 없는 D600/80㎜가 확인되어 단수 및 적수 사고가 우려되어 D600/600㎜ KP 분기 플렌지관을 제작하여 임시로 누수복구 완료

- ’21.8.10. : 미정비 불용관 정비를 위한 확인굴착 시행

누수복구 시행 전	누수복구 시행 후
확인 굴착 시행 전	확인 굴착 시행 후

□ 문제점 및 보고내용

○ 상기 미정비 불용관 D600㎜는 Gis상 ’75년에 부설된 관으로 ’11년에 강남역 신분당선 개통 당시 강남역사 구조물에 상수관이 저촉되어 원인자 이설공사 시 정비된 것으로 표기됨.

○ 강탐10(’21.1.25) 누수복구 및 서탐85(’21.8.10) 확인 굴착결과 폐쇄관 D600㎜가 정비되지 않고 불용관으로 남아 있는 실정임.

○ 반포배수지 수계로 물 방향은 서초구에서 강남대로를 횡단하여 강남구로 흐르고 있으며, 불용관(D600㎜)에 연결된 분기밸브 고장으로 강남 구쪽 보도에 위치한 퇴수밸브(D150㎜)를 통해 퇴수조치 중임.

○ 급수운영 검토

- D600㎜는 서초구 강남대로 방향(신논현역 ⇒ 양재역) 2개동(서초2동, 서초4동) 4,700세대를 공급하는 관로로써 단수를 수반하여 불용관 정비 시 주변 배관 유속변화 및 방향이 바꿔서 적수가 우려되는 실정임.

불용관

D600mm

①누수복구

D600mm

②확인굴착

1개소

서초구

강남구

강남대로

물 방향

분기밸브 고장

으로 퇴수조치 중

반포중블록

공급관로

D600㎜

□ 조치계획

○ 반포중블록 공급관로 D600㎜에 연결된 불용관(D600㎜) 절관하여 맞이음 설치

- 서초구 2개동(서초2동, 서초4동) 4,700세대 급수공급 및 단수 시 주변 배관 유속변화 등 적수 우려로 단수없는 공법(라인스-토핑)으로 시행

- 공급관로(D600㎜) 절관하여 맞이음 시 접합부 탈락 사고 위험이 있으므로, 보강(관의 밀림방지 등) 시행

- 공사개요: 맞이음설치(D=600㎜, N=1개소), 맹판설치(D=600㎜, N=1개소)

불용관

D600mm

○ 반포중블록 공급관로 D600㎜ 누수 등 공사의 시급함을 감안 누수복구 시공사인 성일이엔씨(주) 이동훈에게 작업지시하여 유수율 증대 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

- 맞이음작업(무단수공법): 9. 4(토) 21:00부터 공사 시행.

붙임: 1. 불용관(D600㎜) 정비계획 도면 1부

2. 세부작업 계획서(공정별) 1부.  끝.