코로나19바이러스감염병 예방과 확산방지에 적극 동참합시다!
	강서소방서
수신	양천소방서장(예방과장)
(경유)
제목	방염성능검사 결과 통보(89-2021-20)

1. 양천 예방과-12040호(2021.8.31.) “방염성능검사 시험의뢰(89–2021-20)”와

관련입니다.

2.『방염성능기준』(소방청고시 제2019-2호)에 의거 실시한 방염성능시험 결과를

다음과 같이 통보합니다.

□ 방염성능시험 결과 : 적합

연번	의뢰 기관	의뢰 번호	시험일	품목	시료 번호	잔염시간 (10초이내)	잔신시간 (30초이내)	탄화면적 (50㎠)	탄화길이(20cm)	비고
2021 -20	89	20	9.2.(목)	합판	1	1.6	1.1	19.6	5.4	도료

끝.

	강서소방서장
★담당자	김지현		예방팀장	강성곤		예방과장	09/02 박종률
협조자
시행	예방과-18053	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동630-2) 2층	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화		/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개