	동대문소방서
수신	동대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 동의요구 반려(이문동 **6-367)

1. 관련문서

가. 건축과-19494(2021.8.24.)호“실무종합심의회(신축) 개최 알림(****************)”

나. 예방과-12371(2021.8.26.)호“건축허가(신축)신청에 따른 건축허가 동의 보완회시(이문동 **6-367)”

2. 건축허가 신청에 따른 건축허가등의 동의요구 서류 미비로 2021.9.1.(수)까지 첨부서류 보완을 요청하였으나, 보완서류가 미제출되어 『화재예방, 소방시설 설치,유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙』제4조 제4항에 따라 동의요구서를 반려합니다.

○ 미제출서류 : 비상조명등 도면 미제출, 소방시설설계계약서 발주자 누락, 비상발전기 내용 누락(시간당연료소모량, 탱크용량, 형식 등), 방화셔터 옆 비상구 미표기, 3층 소방관진입창 높이 미표기, 윈도우헤드 미반영, 유도등 형식(크기) 미표기  등.  끝.

	동대문소방서장
★담당자	신혜수		예방팀장	김송석		예방과장	전결 09/03 송기웅
협조자
시행	예방과-12768	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2214-5119	/		/	부분공개(6)