문서번호	정수과-4216
결재일자	2021. 9. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
권학선		09/04 이해원
협조
	주무관		박형수

주간수질 시험 결과

2021. 9. 1. (수)

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 주간시험 결과

				채수일시:	강북원수 :	2021/8/30 11:00
					자양원수 :	2021/9/1 10:00

구 분		먹는물 수질기준		원 수		정 수
				강북	자양
황 산 이 온		200㎎/ℓ이하		13	17	15
증발잔류물		500㎎/ℓ이하		124	125	120
알 루 미 늄		0.2㎎/ℓ이하		0.01	0.02	0.02
염 소 이 온		250㎎/ℓ이하		18.8	20	22
총 경 도		300㎎/ℓ이하		71	72	72
질산성질소		10㎎/ℓ이하		1.7	2.1	1.8
TOC 5mg/L이하 (서울시감시항목)		-		2.52	2.5	1.05
전기전도도 μS/cm		-		175.0	225	198
KMnO4		100mg/ℓ 이하		7.1	5.8	1.0
총대장균군 (48hr)		불검출/100ml		540	220	불검출
일 반 세 균		100CFU/ml 이하				불검출
대장균		불검출/100ml				불검출
THMs		0.1mg/L이하				0.029
맛․냄새 유발물질 8 ng/L 미만(서울시 기준)	2-MIB	20 ng/L 미만		6	6	0
	Geosmin	20 ng/L 미만		6	9	0
※ ND(Not Detected) : 정량한계(2.0ng/L) 미만
특 이 사 항			원수 냄새유발물질 증가