문서번호	배수과-7760
결재일자	2021. 9. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
문정주		代여성우	전결 09/06 신용철
협조	주무관		조성균
	주무관		조종식

『7호선 중계역 에스컬레이터 설치공사』

상수도 시설물 보강 계획 검토 결과

2021. 9.

상수도사업본부

(Seoul Water)

『7호선 중계역 에스컬레이터 설치공사』

상수도 시설물 보강 계획 검토 결과

서울교통공사에서 시행 중인 승강 편의 시설 설치 공사』관련 노출 상수도 시설물 보강계획에 대한 검토결과를 보고 드림.

1		현황

□ 사업현황

❍ 사 업 명 : 중계역 승강 편의시설 설치공사

❍ 기    간 : 2020. 5. 6. ~ 2022. 4. 28.

❍ 사업내용 : 6번 출입구 지하 계단 구조물 철거 후, E/S 설치

❍ 공사방법 : 흙막이 가시설 설치 후, 개착
⇨ 구조물 공사 후, 되메우기 까지 상수도관(700㎜, 강관) 노출

저촉 상수도관 흙막이 가시설 경계	흙막이 가시설 경계 저촉 상수도관
상수도배관망도	현황사진(’21. 8. 27.)

구조물 종단면도	저촉 상수도관 (토피2.2m)

2		노출관로 보강 방안 검토

□ 사업시행자 계획[토목사업소-16657호(’21. 8. 12)/ 방문 협의(’21. 8. 24.)]

❍ 대상관로 : 강관 700㎜(1988년), 노출연장 6.0m, 토피 2.2m

❍ 보강방법 : 노출관로 상부는 흙막이 가시설에 매달기, 하부는 받침보(H빔)로 지지하되 콘크리트를 최종 타설하여 엄지말뚝․띠장과 함께 영구 매립(구조검토 결과 안정성 확인)

※ (흙막이 가시설 구성) 엄지말뚝 → H빔+토류판 / 버팀보․띠장 → H빔

종단면도
횡단면도

□ 본부 검토 의견

❍ 엄지말뚝을 인발하지 않고 노출관로를 받침보 등 가시설과 함께 콘크리트로 일체 타설할 경우 향후 누수 발생 시 신속한 복구 불가

- 누수 부위 확인 및 보수를 위해 콘크리트 깨기 시 관 손상, 수질 사고 우려

- 상수도와 타 시설 간 최소 이격거리 50㎝ 미확보(※ 상수도표준시방서 기준)

❍ 장래 유지관리를 고려하여 사업시행자 제출 계획 보완 필요

- 대상 관로는 공릉배수지 배수본관이며 비상 시 월계배수지 급수구역 지원 관로로 원활한 급수운영과 시설물 유지관리를 위해 보강 계획 보완

<※ 공릉 → 월계 비상 급수 개념도>

❍ 주요 보완 요청 사항(→서울교통공사)

- 상수도관 보호 및 순찰입회 업무 지침(이하 업무지침)을 준용하여 노출관로처짐 방지를 위한 관 매달기와 받침보 반영

▸ 공사중 노출관로는 주형보에 매달기하고 가시설 변위 감시를 위한 계측기 반영

▸ 구조물 되메우기 전 당초 제출된 노출관로와 받침보(H빔) 콘크리트 일체 타설 대신 업무지침에 따라 기둥(콘크리트)과 연속 기초보(조적, 모래 채움) 반영

▸ 노출관로 좌우 엄지말뚝과 상하부 띠장은 구조물 되메우기 전 제거

▸ 최종 보강 계획에 대한 구조적 안정성 검토 결과 제시

- 공사 중 비상 상황 대처 방안 추가(비상연락망, 순찰계획, 일일공정 제출 등)

- 동절기 대비 노출관로 보온 등 조치계획

- 기타 사항은 업무지침에 따라 보강계획서에 반영 제출

3		행정사항

□ 관로 보강계획 보완 등

❍ 사업시행자로부터 보완 계획서를 제출받아 적정 여부 검토

❍ 본부 관련 기관(부서)에 검토 결과를 통보하여 협의 진행 경과 공유

- 공사 중 현장입회, 순찰(점검) 실시(→ 본부 시설과, 북부수도사업소)

따로붙임  1. 상수도관 보호 및 순찰업무 지침 1부.
2. 상수도 시설물 보강계획 제출 공문 1부(사업시행자).  끝.