문서번호	정수과-9349
결재일자	2021. 9. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
정승경		유준수	09/07 조성태
협 조
	정수시설과장			전훈
	주무관			김응균

스컴제거시설 가동현황 조사결과 보고

2021.  9.   .

암사아리수정수센터

정 수 과

응집·침전지 스컴제거시설 가동현황 조사 보고

우리센터 제1·2정수장 응집·침전지에 설치 가동중인 스컴제거시설 가동현황을 일제 조사하고 아래와 같이 보고드림

1		설치개요

□ 설치위치 : 제1·2정수장 응집·침전지

□ 최초설치 : 최초 2017년

□ 설치내역 : 수중펌프, 스프링클러, 편사호스 및 분사노즐 등

○ 제1정수장 : 수중펌프 42대, 스프링클러 96개, 노즐 20개

	※ 특이사항 - 1계열~4계열 4,5,8지 응집지 중간 노즐은 수중 펌프를 이용 - 중간 전체 스프링클러는 구내용수 이용 - 침전지 스프링클러 수중 펌프를 이용

○ 제2정수장 : 수중펌프 10대, 스프링클러 24개, 호스 2개

	※ 특이사항 - 4,5지 수로에 있는 호스 및 응집지 스프링클러는 구내 용수 이용 - 침전지 스프링클러는 수중 펌프를 이용

○ 설치재원 : 수중펌프 52대, 스프링클러 120개, 노즐 20개, 호스 22개소

- 수중펌프 : 수중용 유체펌프(한일펌프 950W SR4M-0022-E)

- 스프링쿨러 : 황동재질 ∅15mm(인도산, 살수반경 13~14m)

- 호스 : 편사호스 ∅30mm

2		가동현황 조사결과

□ 조사일시 : 2021.8.23.~8.30.

○ 조사자 : 정수과 정승경, 이영종, 박원천

□ 조사결과

○ 분전반(콘트롤박스 포함) : 제2정수장 U2 5분전반 점검요

○ 수중펌프 : 16대 고장

○ 스프링클러(노즐 포함) : 이상없음

설치위치	합계	1정수장				2정수장
		1계열	2계열	3계열	4계열	U1	U2
설치대수	52	12	9	12	9	5	5
응집지4.5.8지	6	3		3
설치대수	46	9	9	9	9	5	5
1분전반			수중펌프 고장
2분전반		수중펌프 고장			수중펌프 고장
3분전반				수중펌프 고장		수중펌프 고장
4분전반			수중펌프 고장
5분전반		수중펌프 고장		수중펌프 고장			수중펌프고장 컨트롤박스 점검
6분전반			수중펌프 고장
7분전반			수중펌프 고장
8분전반		수중펌프 고장	수중펌프 고장		수중펌프 고장
9분전반				수중펌프 고장	수중펌프 고장
고장대수	16	3	5	3	3	1	1
수중폄프 보유재고	0	0	0	0	0	0	0

3		보고자 의견 및 향후계획

□ 수중펌프 6대 구매 및 교체 실시(예산범위 내에서 구매)

○ 금회 수중펌프 구매는 정수과 예산 활용, 정수시설과 구매

- 예산과목 : 수선유지비(배출수처리시설 유지관리) 300만원

□ 2022년 해빙기 이후 스컴제거시설 가동 전 재고량 확보

○ 스컴제거시설은 동절기를 제외한 연중 가동시설로 가동부품 및

수중펌프 고장이 빈번히 발생하므로 재고수량을 항시 보유하여

가동 및 운영에 지장이 없도록 관리 하고자 함.

- 2022년 3월 가동 전 수중펌프 및 스프링클러 등 구매

▶ 수중펌프 : 정수시설과 구매

▶ 스프링클러 및 노즐 등 : 정수과 구매.   끝.