문서번호	시설관리과-17086
결재일자	2021. 9. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
정수용		김형식	代이연창		09/07 박기용
협 조
	급수관리팀장			정헌석
	주무관			박종헌

『2021년 추석 대비』

상수도 시설물 안전점검 결과 보고

2021.  9.

강서수도사업소

『2021년 추석 대비』

상수도 시설물 안전점검 결과보고

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 연휴기간 발생 할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위한 상수도 시설물 안전점검 결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 2021년 추석대비 상수도시설물 안전점검 계획(시설과-7573:’21.8.6.)

□ 점검 대상

(2021년 09월 현재)

배 수 지 (개소)			가 압 장 (개소)			노출 상수도관 (개소,(㎞))
계	지역	1․2차	계	유․무인	증 압	현수관로	공동구
8	4	4	14	5	9	1 (0.04)	2 (12)

□ 점검 기간

❍ 시설물 사전점검 기간 : 2021.8.23.(월)~9.3(금),【12일간】

□ 점검 방법

< 본부․사업소 합동점검 >

❍ 점검 대상

- 지역배수지 4개소(목동,신정,신월,우장산)

❍ 점검 일정 : 8.30.(월)

❍ 점검자

- 본  부 : 시설과 시설물 담당

- 사업소 : 각과 시설물 및 순찰 담당주무관

<사업소 자체점검>

❍ 시설물 점검자

(배수지 및 가압장)

-  양천구 : 급수운영과 임복섭, 주길석, 조호준, 시설관리과 기전팀

-  구로구 : 급수운영과 박종헌, 주길석, 조호준, 시설관리과 기전팀

-  강서구  : 시설관리과 정수용, 최은호, 시설관리과 기전팀

(현수관로-오류육교)

- 급수운영과 박종헌, 주길석, 조호준

(목동 공동구)

- 급수운영과 임복섭, 주길석, 조호준

(마곡 공동구)

- 시설관리과 정수용, 최은호

❍ 점검 일정 : 8.23.(월)~9.3.(금)

□ 중점 점검사항

❍ 배수지․가압장 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

❍ 지하철 공사장 등 노출관로 분야

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부

- 공사장 절개지 및 절․성토 비탈면 유실 방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 누수 발생 여부 등

□ 점검 및 조치결과

❍ 우장산배수지 : 관랑실 입‧출수관 명판 부착 조치 완료

❍ 신월배수지 : 관랑실 유출관 결속 밴드 재설치 예정

❍ 목동배수지 : 2지 항입구 천정 환기구 방충방 교체 및 바닥 청소예정

❍ 신정배수지 : ‧ 관랑실 유출밸브 기초 보강예정

‧ 항2지 소화기 명판 탈락 및 탈색 조치예정

‧ 항3지 소화전 보관함 보수예정

※ 2021년 9월말까지 지적사항 조치완료 예정

□ 행정 사항

❍ 본부 합동, 사업소 자체점검 정비결과 본부(시설과) 제출

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임 : 1) 시설물 점검결과 1부.

2) 시설물 점검표 1부. 끝.