전기설비 월간점검일지(8월)

문서번호 :	정수시설과-8050	결재	주무관	주무관	정수시설과장
결재일자 :	2021. 9. 7.
			심성환	지동성	09/07 이천영
수 신 처 :	내부결재

설비명 : 광암정수장 주변전 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	**********************	발전전압/용량	*****************		태양광		㎾
점검일자	2021. 8. 31.(화)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

특고압설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	고 압 설 비/ 저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
******	○					****	○				8	***** *******	A	****	****
****	○				2	********	○				1		B	****	****
****	○				2	****	○				4		C	****	*****
***	○				2	****	○				2
													N
****	○				2	***	○				1
												***** *******	A	***	****
********	○				1
													B	***	****
***	○				2								C	***	****
													N
												역률	****
												TR온도	******

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 주변전실 LP-1 분전함 절연저항 점검 (8/4)

- 비상발전기 무부하 시운전 점검 (8/11, 8/31)

- 한전 주변전실 및 민자 태양광 설비 LBS, PF 및 VCB 열화상 촬영 및 온도 점검 (8/12)

- 정수장 전체 실내, 실외 배수펌프 점검 및 배수작업 (8/20)

- 스마트 시설물 점검 (8/23)

- 3분기 중앙제어실 전기안전 서면교육 실시 (8/24∼8/27)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 광암정수장 고도처리설비
1. 기본사항

수전전압/용량	*********************	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자	2021. 8. 31.(화)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
***	○				2	********	○				1	****** *******	A	***	****
****	○				8	********	○				1		B	***	****
*****	○				8	********	○				1		C	***	****
********	○				1	********	○				1		N
****	○				3	********	○				1	역률	****
****	○				1	********	○				1	TR온도	******
****	○				2	******	○				1
						******	○				1
						*******	○				1
						*******	○				1
						*******	○				3
						********	○				1

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 활성탄 흡착지동 비상조명등 전원점검 및 전원복전 (8/3)

- 중계펌프동 배수펌프 운전 상태 점검 및 침수경보 센서 확인 (8/11)

- 중계펌프 45kW C호, F호기 케이블 발열관련 점검 (8/17∼8/18)

- 정수장 전체 실내, 실외 배수펌프 점검 및 배수작업 (8/20)

- 스마트 시설물 점검 (8/23)

- 회수조 펌프 A호기 누수관련 시운전 (8/23)

- 약품투입동 2층 철거작업관련 메인 분전함 전원차단 및 전기시설물 철거 (8/30)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 광암정수장 관리본관 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	*********************	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자	2021. 8. 31.(화)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
***	○				2	*******	○				1	****** *******	A	***	****
****	○				4	*******	○				1		B	***	****
*****	○				4	*******	○				3		C	***	****
***	○				1	*******	○				1		N
****	○				1	********	○				1	역률	****
****	○				3	*****	○				1	TR온도	******
*****	○				1	*****	○				1
						******	○				1
						******	○				1

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 정수지 5-8지 유지관리용 판넬 전원공급 (8/17∼8/18)

- 정수장 전체 실내, 실외 배수펌프 점검 및 배수작업 (8/20)

- 스마트 시설물 점검 (8/23)

- 관사 월간 전기안전점검 (8/24)

- 사여과지 3-3 시동방수밸브 시운전 (8/26)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 광암정수장 전염소투입 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	*********************	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		********
점검일자	2021. 8. 31.(화)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
***	○				2	*******	○				1	****** *******	A	***	****
****	○				2	*******	○				1		B	***	****
*****	○				2	*******	○				1		C	***	****
***	○				1								N
****	○				1							역률	****
****	○				1
*****	○				1
*****	○				2

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 오니장 슬러지 농축조 전원차단 복전 및 판넬점검 (8/19)

- 정수장 전체 실내, 실외 배수펌프 점검 및 배수작업 (8/20)

- 스마트 시설물 점검 (8/23)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.