문서번호	원수관리과-1800
결재일자	2021. 9. 8.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
이종팔		이종근	09/08 신동호
협조

2021년 3분기 강북통합취수장

전기시설 열화상 측정결과 및 조치보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 9.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2021년 3분기 강북통합취수장

전기시설 열화상 측정결과 및 조치보고

2021년 3분기 강북통합취수장 전기시설 열화상측정 점검 및 조치 결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 전기사업법 제63조 및 전기안전관리자의 직무고시(산업통상자원부

고시 제2016-16호)

○ 원수관리과-21(21.01.05)강북통합취수장 전기안전관리 계획

□ 수배전반 시설현황

(단위 : 면)

**************************************************************************************************************************************************************

※ 저압 : TR반(6,600V/380~220V)포함

□ 점검대상

○ 강북통합취수장 전기실내 활선상태의 주변압기 및 수배전반, 기동반,

콘덴서반 내부

- 강북계열 : 38개면, 뚝도계열 : 7개면, 구의계열 : 23면

○ 강북통합취수장 현장동력반 및 분전반 : 37개소

□ 점검일자  2021. 8. 23.(월), 9. 1.(수), 9. 6.(월)

□ 점 검 자 : 2명(전문경력관 다군이종팔 , 시설관리 8급 김지영)

□ 점검내용 및 방법

○ 열화상 카메라를 이용한 기기류 과열여부 확인을 위한 온도 측정

○ 차단기, 내부 기기류, 부스바, 케이블 연결상태 및 접속점 과열여부

○ 분전반 및 현장동력반 차단기 단자 열화 및 단자조임 상태

□ 점검결과

○ 강북계열 취수펌프 2호기 콘덴서 및 직렬리액터 소음 및 과열발생

○ 취수펌프 2호기외 전력기기류 온도상태 및 점검상태 양호

○ 부수바 및 케이블 연결상태, 차단기 과열상태 양호

(별첨 적외선 열화상 분포 측정 기록표 참조)

□ 조치사항

○ 2020년 취수펌프 1호기 교체시 철거한 콘덴서 및 직렬리액터 상태가       양호하여 예비품으로 보관중이었으며,

○ 강북계열 2호기 콘덴서 및 직렬리액터 소음, 과열이 발생하여        즉시 운정정지 하였으며, 전기설비 연간단가 업체 작업지시하여           예비품으로 교체완료 하였음

첨부 1. 2021년 3분기 적외선 열화상분포 측정기록표 3부

2. 2021년 3분기 적외선 열화상 측정개소 1부.

3. 점검 및 조치 사진 1부.  끝.