문서번호	수질과-8296
결재일자	2021. 9. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	09/08 서대훈

9월 수돗물평가위원회

채수결과  보고

2021. 9.

상수도사업본부

(생 산 부)

9월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2021. 9. 7.(화) 09:00~18:00

□ 채수대상 : 강북, 영등포 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 6명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부 : 수질과(***외 1명)

○ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
강북	원 수(1-1)	10:30	강북취수장	<정수기> ○회사명 : *** ○모델명 : ******** ○정수방식 : ** ○제조일 : ********** ○필터교환: ********
	정 수(1-2)	10:00	강북아리수정수센터
	직 수(1-3)	17:10	성북구 정릉로 394 **************
	저수조(1-4)	16:45	성북구 길음로 74 *******************
	정수기물(1-5)	16:52	성북구 길음로 74 ***************
영등포	원 수(2-1)	11:35	풍납취수장	<정수기> ○회사명 : *** ○모델명 : ******** ○정수방식 : ** ○제조일 : *********** ○필터교환: ************
	정 수(2-2)	12:30	영등포아리수정수센터
	직 수(2-3)	15:40	양천구 목동동로 10길 16-7 **********
	저수조(2-4)	14:42	강서구 양천로28길 29 ******************
	정수기물(2-5)	14:30	강서구 양천로28길 29 **************

□ 현장 수질검사 결과

수계	강북 수계			영등포 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.5	22.0		7.6	21.9
정수	6.9	26.5	0.65	6.9	23.3	0.59
직수	7.0	23.2	0.34	7.0	23.5	0.28
저수조	7.0	23.4	0.23	7.0	22.2	0.11
정수기	7.5	8.3	-	7.0	7.3	-

※ 염소주입율 : 강북아리수정수센터 (전염소 2.10ppm, 후염소 0.84ppm)

영등포아리수정수센터 (전염소 2.60ppm, 후염소 1.05ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[***********************, 37,800원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(9월) 1부. 끝.