문서번호	총무과-9662
결재일자	2021. 9. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	총무과장
이현섭		신현성	09/09 봉만권
협조
	전문관		최수길

서울시립미술관 본관 수장고 항온항습기 정비 계획

2021. 9.

서울시립미술관 본관 항온항습기 정비 계획

우리 미술관 본관 지하2층 수장고 항온항습기가 노후되었기에 이를 정비하여 작품보호 및 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

○ 서소문본관 지하2층 수장고에 설치된 항온항습기의 장기사용에 따른 노후화로 성능 저하 및 배관 누수로 정비 필요

□ 장비 현황

○ 항온항습기(총 4대, 지하1층 일체형 2대 별도)

구분	팬				전원	설치년도		비 고
	형식	풍량(CMM)	동력(kw)
1호기	AIR FOIL	310	7.5		3/380/60	2015		수장고 회화
	SIROCCO	295	5.5
2호기	AIR FOIL	310	7.5		3/380/60	2015		수장고 조각
	SIROCCO	295	5.5
3호기	AIR FOIL	270	7.5		3/380/60	2015		수장고 예비
	SIROCCO	257	5.5
4호기	AIR FOIL	-	-		3/380/60	2002		수장고 간벽
	SIROCCO	110	3.75
항온항습기				급수필터			가습실린더

□ 정비계획

○ 정비대상 : 서소문본관 지하2층 수장고 항온항습기 4대

○ 정비기간 : 10일(자재준비, 보수, 시운전)

○ 정비내용

연번	장비명	정비원인	정비내용
1	항온항습기 1호기 (수장고 회화)	▸ 장기사용으로 인한 급수필터 및 가습실린더 효율 저하	▸ 정수필터 및 가습실린더 교체
2	항온항습기 2호기 (수장고 예비)	▸ 급수 필터 호스연결부위 파손 ▸ 장기사용으로 인한 급수필터 및 가습실린더 효율 저하	▸ 파손 필터하우징 교체 ▸ 정수필터 및 가습실린더 교체
3	항온항습기 3호기 (수장고 조각)	▸ 장기사용으로 인한 급수필터 및 가습실린더 효율 저하	▸ 정수필터 및 가습실린더 교체
4	항온항습기 4호기 (수장고 간벽)	▸ 장기사용으로 인한 급수필터 및 가습실린더 효율 저하	▸ 정수필터 및 가습실린더 교체

○ 추진방법 : 항온항습기 유지보수 전문업체 의뢰 정비 추진

- 업체명 : *************

- 주소지 : ********************************

□ 소요예산 : **************

○ 산출내역 : ***********

○ 지출방법 : 정비완료 후 업체 청구에 의거 지출

○ 예산과목 : 시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

붙임 : 서울시립미술관 항온항습기 정비 산출내역서 1부.  끝.