문서번호	급수운영과-17262
결재일자	2021. 9. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
서영인		代이연한	09/09 채재일
협조
	주무관		김종수

『2021년 중부 관내 긴급누수복구공사(1차)』관련

상수도 GIS시설자료 샘플조사 결과보고

2021. 09.

중부수도사업소

(급수운영과)

『2021년 중부 관내 긴급누수복구공사(1차)』관련

상수도 GIS시설자료 샘플조사 결과보고

명에 의하여 상수도 GIS 정확도를 확인하기 위하여 시공업체에서 공사 후 제출한 현장조사서에 대하여 샘플조사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

1. 조사개요

가. 자료제공기간 : ‘21. 06. 14.~’21. 07. 31.

나. 자료제공건수 : 36건

다. 샘플조사대상 : 2건(제공건수의 5% 조사)

라. 샘플조사내용 : 현장확인후 측량결과의 허용오차(±30㎝)범위 이내 확인

마. 조사자 : 공사담당자, GIS담당, 시공업체

2. 조사결과

가. 실측결과

공사명	샘플 건수	측점 개수	실측결과
			오차없음	0.1m 이내	0.2m 이내
2021년 중부 관내 긴급누수복구공사(1차)	2	8	6	2	0

나. 샘플조사 건의 측점 대상 모두 허용오차 범위 이내로 적정함.

다. 시공업체가 현장조사서 작성시 경계기준을 정확히 파악하지 못하여 측량시 다소 오차가 있었으나, 허용오차 범위 이내이므로 이상없음.

3. 조치사항

가. 상기와 같이 측점대상 모두 허용오차 범위 이내로 적정하나, GIS의 정확도를 높이기 위하여 지거측량 요령 및 지침 등을 시공업체와 감리자에게 별도 교육을 실시하고자 함.

첨부 : 샘플조사표 1부.  끝.