문서번호	운영지원과-6045
결재일자	2021. 9. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	운영지원과장
김병섭	09/07 김필래

2021년도 정보통신시스템 통합유지보수 용역

8월 부분준공 검사(수) 결과보고

2021. 9.

2021년도 정보통신시스템 통합유지보수 용역

8월 부분준공 검사(수) 결과보고

정보통신시스템 통합유지보수 용역사업 2021년 8월에 대한 부분준공 검사(수)를 완료하고 그 결과를 보고, 향후 발행할 수 있는 장애를 사전에 예방하고자 함

□ 관련근거

○ 정보통신 통합 유지보수용역 시행 계획(운영지원과-7562, 2020.11.2.)

○ 8월 용역비 청구건(메트로 2021-087, 2021.9.1.)

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 2021~2022년도 서울기록원 정보통신시스템 통합유지보수 용역

○ 계약기간 : ’21.1.1. ~ ’22.12.31. (장기계약, 2년)

○ 계약업체 : ****************

○ 계약금액 : ****************************************

○ 유지보수대상 목록

유지보수대상	정기점검 주기	정기점검 대상
전관방송, AV시스템	2개월	○
출입통제시스템, 비상방송(CATV)	3개월
영상감시(CCTV) 시스템	2개월	○
비상벨 시스템	3개월	○
RFID관리시스템(SW, 태그인식, 출력장비 등)	1개월	○
3D맵, 중계서버, 운영서버, DB서버, 온습도시스템	2개월	○
IP전화시스템	1개월	○
침입방지시스템, IP관리시스템, 무선컨트롤러, AP, 무선인증서버, 네트워크스위치	1개월	○
구내통신망, 자가정보통신망	수시점검	○

□ 8월 부분준공내역

○ 부분준공일자 : ’21. 8. 31.(‘21.8.1~31,1개월분)

○ 부분준공금액 :  ***********

※ 누 적 금 액 : ************(집행율 66%, 잔액 : 80,696천원)

□ 점검결과

정상 보통 심각
구분	주요 대상장비	상태	비고
네트워크장비 및 정보보안장비	백본스위치등 9종 57대	정상	****** *******
IPT시스템	교환기 등 16종 100대	정상	**** *******
RFID시스템 (3D맵, 온습도시스템 등 포함)	중계서버 등 23종 105대	정상	*** ******* ****** *******
영상감시시스템	NVR 6대, 카메라 92대 및 부대설비	정상	***** *******
전관방송, AV시스템	전관방송 1식, AV시스템 3식	정상	** *******
비상벨 시스템	주장비 1식, 비상벨 54대 및 부대설비	정상	*** *******

□ 특이사항

○ 전자기록본관서고(지하2층) 카메라 이전설치 및 3층 외곽카메라 초기화

○ 일부영상 번짐현상 제조사 의뢰

○ 컨퍼런스룸 PC PLATE 불량에 따른 교체

붙임  부분준공신고서 및 점검결과서 1부.