문서번호	시설개선과-6748
결재일자	2021. 9. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		황인정	09/10 代진종구
협조	주무관		박공성
	주무관		안영찬

- 추석 명절 대비 -

기계·소방분야 시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 9.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 추석 명절 대비 -

기계·소방분야 시설물 안전점검 결과보고

1. 점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 잠실실내체육관, 제1,2수영장,

효창운동장, 구의야구공원

2. 점검기간 : 2021. 8. 26. ~ 9. 7.

3. 점 검 자 : 황인정, 이재상, 안영찬, 박공성, 허만혁, 손주섭

구 분	점검결과	조치사항
냉난방설비, 급배수설비 등 이상여부	주경기장 기계실 정수 배관 드레인 설치 필요 2. 분수대 공급용 바이패스 배관 스트레이너 막힘 및 부식 3. 주경기장 실무관 휴게실 싱크대 노후 4. e랜드 락커룸 샤워장 온수 배관 드레인 설치 필요 5. 제1수영장 보일러 스팀조절 제어밸브 고장 6. 제1수영장 지하 화장실 배수 배관 막힘 7. 제1수영장 보일러 체크밸브 설치 필요, 보충수 탱크 및 연수기 드레인 배관 설치 필요	○ 연간단가 작업지시 드레인 배관(D50) 설치 바이패스 배관(D50) 세트 교체 싱크대 교체 드레인 배관(D15) 설치 ○ 전문업체 작업지시 5. 제어밸브(D80) 및 주변 배관 교체 6. 배수 배관(D50 · D100, 8M) 교체 7. 체크밸브(D20, D32) 2개 설치, 보충수 탱크 및 연수기 드레인 배관 설치
펌프류, 탱크류 등 이상여부	이상없음
공동구 배관 및 배수시설, 환기구 등 이상여부	1. 주경기장 “가~라 구역” 오수 집수정 배수 배관 부식 및 파손	○ 연간단가 작업지시 배수 배관(D100, 260M) 교체, 버터플라이 밸브(D100), 체크밸브 (D100) 각 8개 설치
가스밸브, 가스감지기 등 이상여부	이상없음
소화기, 경보기, 소화전, 펌프등 소방설비 상태 전반	주경기장 “가~라 구역” 스프링클러 2차측 동파 방지 설비 설치 필요 주경기장 “다 구역” 유도등 불량 10개	○ 연간단가 작업지시 배관(800M) 열선 포설 유도등 10개 교체
기타사항	이상없음

4. 점검결과