문서번호	정수시설과-5192
결재일자	2021. 9. 10.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
배용우		서기석	09/10 유통희
협 조

2021년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(3차) 계획

2021. 9.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2021년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(3차) 계획

우리 정수센터 전기설비의 효율적 유지보수를 위한 장기계속단가계약 공사와 관련, 도급자에게 아래와 같이 제3차 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 공사현황

◯ 공 사 명 : 2021년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)

◯ 공사기간 : 2021. 4. 1. ~ 2021. 12. 31.

(총공사기간: 2021. 4. 1. ~ 2022. 3. 31.)

◯ 계약금액 : ********************************

◯ 도 급 자 : *************

□ 작업지시 사항

◯ 작업기한 : 2021. 9. 30.

◯ 작업목적 및 내용

- 정수센터 내 보안등(16개소) 포충기 전원 연결작업

· 공사목적(사유) : 보안등(16개소) 포충기 설치에 따른 전원 공급을 위한 연결작업       · 소요자재 : 없음(노무비만 발생)

- 배출수처리장 전기실 변압기 판넬(2면) 공업용 환풍기(4개) 설치

· 공사목적(사유) : 변압기 판넬에 일반용 환풍기(2개)가 설치되어 있어 열기 배출이 잘되지 않아 철거하고 공업용 환풍기(4개)를 설치

· 소요자재 : 공업용 환풍기(350×350) 4개, 일반용 환풍기 2개 철거

- 염소중화실 제어판넬 및 UPS(밧데리반 포함)설비 이설작업

· 공사목적(사유) : 정수센터 안전공정관리(PSM) 점검결과 지적사항

(염소중화실 가성소다 탱크 구역 내 전기설비가 위치하고 있어         염소제어실로 이설 필요)

· 소요자재 : 전원용케이블(F-CV 4C 6㎟) 150m,

소방용케이블(F-FR-8 4C 6㎟) 160m,

케이블트레이(300W/100H 사다리형 2.3T) 10m,

제어반, UPS(밧데리반 포함) 이설 등

- 수도박물관 경관조명기구(22개소) 광확산PC 커버 교체설치

· 공사목적(사유) : 수도박물관 경관조명기구 광확산PC 커버가 노후로 경화되고 전체 수량의 80% 이상이 깨짐 부분이 있어 견학 및 방문객 출입 시 미간 저해요인으로 교체 필요

· 소요자재 : 광확산PC 커버(2m) 22개, 안정기(100w) 3개

◯ 추정 공사비 : ********

◯ 조치의견 : 상기 사항을 도급자에게 작업지시하여 공사 시행하고 대금 청구 시 물량 정산 및 신규공종 설계반영

붙임 : 작업지시내역서(3차) 1부.  끝.