투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	서 울 특 별 시 장(도시빛정책과장)
(경유)
제목	좋은빛위원회 조치계획서(서강대교 북단 승강기 설치 전기공사)

1. 도시빛정책과-5578(2021. 8. 20.)호와 관련입니다.

2. 2021년 제25차 좋은빛위원회 안건번호 2021-25-7 서강대교 북단 승강기 설치 전기공사 관련 아래와 같이 의결내용에 대하여 보완하고, 심의자료를 송부드립니다.

가. 의결내용 및 보완사항(조건부 동의)

1. 대상지 주변 야간현황 분석 자료(야경 이미지)를 보완해 주시기 바랍니다.

○ 반영 : 야간현황 분석 자료 보완

2. 각 등기구 배치도와 설치 방법 및 설치상세도 등의 자료를 보완해 주시기 바랍니다.

○ 반영 : 각 등기구 배치도와 설치 방법 및 설치상세도 보완

3. 조명기구 광효율이 40lm/W으로 동일하니 재확인하고 고효율 제품 적용을 권고합니다.

○ 반영 : 조명기구 광효율 수치 재반영

4. 난간에 단 하나의 매립등을 설치한 설명지료를 보완해 주시기 바랍니다.

○ 반영 : 단 하나의 매립등 설치 설명자료 보완

5. 엘리베이터 투사형 간접조명으로 전체 구조물이 은은하게 비춰지도록 연출바라며, 연결 계단 구조물 하부 공간의 환경분석 후 조도확보가 추가적으로 필요하지 않은 지 검토해 주시기 바랍니다.

○ 반영 : 구조물 하부 공간에 공원등이 존재하여 조도 확보되어 추가 설치 불필요

6. 설계 공간의 최고조도가 150lx 이상이 되어야 하는 것이 아니며, 엘리베이터의 출입구 부분 영역의 목표조도를 150lx로, 계단 영역 전체의 목표조도를 10lx 또는 15lx로 설정하고 조도시뮬레이션을 연출 별로 보완하여 주시기 바랍니다.

○ 반영 : 각 구조물별 조도시물레이션 재산출

7. 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하여 주시기 바랍니다.

○ 반영 : 장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한  법률 시행규칙에 따라

최소 조도 150lx 반영

붙임  1. 심의자료 1부.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	안재선		기반시설과장	09/10 代김일문
협조자
시행	기반시설과-6119	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화		/전송	02-3780-0744	/		/	부분공개(5)