문서번호	설비부-13118
결재일자	2021. 9. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
윤대영		장재순	09/10 김호성
협조

『도봉어르신문화센터 건립 기계공사』

실정보고 사항 검토 보고

2021. 9.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『도봉어르신문화센터 건립 기계공사』

실정보고 사항 검토 보고

『도봉어르신문화센터 건립 기계공사』와 관련하여 건설사업관리단의 실정보고 내용을 검토하고 보고드림.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 도봉어르신문환센터 건립 기계공사

□ 위    치 : 도봉구 창동 1-1

□ 규    모 : 지하 2층/ 지상5층 연면적 4,245㎡

□ 공사기간 : 2020. 8. 1.~2021.10.31.

□ 사 업 비 : 39억원(기계·소방 23, 전기 11, 통신 4.7)

□ 감 리 사 : 주식회사 이산

□ 시 공 사 : 주식회사 한라

Ⅱ		관련근거

□ 지방계약법 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

□ 건설공사사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경 관리)

□ 사업의뢰부서(도봉구청) 시설 보완 요청[어르신장애인과-29888(’21.07.15.)]

□ 건설사업관리단 기계공사 실정보고 검토[동부2감-21-288호(’21.09.09.)]

Ⅲ		검토내용

□ 실정보고 사유

○ 사업의뢰부서(도봉구청)의 화장실 냉온수를 개별급탕방식에서 중앙급탕방식으로

변경 요청

○ 주 이용자 장애인·노약자로 각층 복도에 냉난방설비 추가 설치 요청

□ 실정보고 내용

(단위 : 천원)

공 종	변경사유 및 변경내용	변경금액 (직접공사비)
계		*********
장비설치공사	- 사업의뢰부서(도봉구청) 화장실 냉온수 방식 변경요청에 따른 중앙급탕 전기온수기 반영 - 각층 복도 냉난방 추가 설치에 따른 장비설치 반영	********
급수급탕배관공사	온수급탕방식 변경에(개별방식->중앙방식) 따른 배관 물량 반영	********
철거공사	화장실 개별급탕장비 및 배관 철거	*******

□ 관급자재

[단위: 천원]

품 명	규 격	수 량			변경금액
		당초	변경	증·감
냉난방기	냉방3.2/난방3.6kW	-	4 대	증) 4 대	증) 1,660
냉난방기	냉방4.0/난방4.5kW	-	5 대	증) 5 대	증) 2,135
냉난방기	냉방6.0/난방6.8kW	-	1 대	증) 1 대	증) 612
냉난방기	냉방14.5/난방16.3kW	-	4 대	증) 4 대	증) 3,124
냉난방기	냉방11/난방12.4kW	-	1 대	증) 1 대	증) 1,879
냉난방기	설치옵션	-	1 식	증) 1 식	증) 34,467
합 계					증) 43,877

□ 건설사업관리인 검토의견

○ 사업의뢰부서(도봉구청)의 주 이용자가 장애인·노약자로 겨울철 및 여름철 많은 불편이 예상됨으로  화장실 냉온수 방식을(개별방식->중앙방식) 변경 하고, 각층 복도 냉난방 추가 설치 요청에 대한 반영이 타당하다고 판단되며 추후 설계변경 및 준공정산 필요함.

Ⅳ		보고자 의견

□ 건설사업관리기술단의 검토내용이 적정하다고 판단되어 실정보고 승인하고 추후 설계변경 요청 시 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 실정보고 검토서 1부.  끝