문서번호	시설개선과-6785
결재일자	2021. 9. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
이효영		윤정한	09/13 김정열
협 조
	목동사업과장			이종섭
	주무관			황인정
	주무관			백문선
	주무관			양정화
	주무관			이동열
	주무관			진종구

추석명절 대비 체육시설물 안전점검 결과보고

2021. 09. 13.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

추석명절 대비 체육시설물 안전점검 결과보고

추석명절을 대비하여 각종 재해 및 안전사고를 예방코자, 우리사업소

체육시설물에 대한 분야별 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		근 거

▢ 추석 명절 대비 시설물 안전점검 추진계획

시설개선과-6108호(2021.08.18.)

Ⅱ		점검개요

▢ 점검기간 : 2021.08.26. ~ 2021.09.08.

▢ 점검대상: 체육시설물 5개소 11개동

◯ 잠실종합운동장: 주경기장, 실내체육관, 야구장, 제1․2수영장

◯ 목동운동장: 주경기장, 야구장, 빙상장

◯ 효창운동장, 구의야구공원, 신월야구공원

▢ 분야별 점검내용

구 분	주 요 점 검 내 용
전기․통신	- 수․배전설비 및 분전반, 조명시설 등 이상 여부 - 통신케이블 및 교환설비, 음향 및 전광판설비 등 이상 여부
기계․소방	- 급․배수배관, 물탱크, 펌프, 보일러 및 냉·난방설비 이상 여부 - 소방설비, 가스설비, 승강기 등 안전상태 이상 여부
건축․토목	- 시설물의 기둥, 보 등 구조물의 변형․손상 및 균열 여부 - 지반 침하로 인한 시설물의 균열 및 보도,석축 등의 이상 여부 등
녹지․조경	- 수목 및 조경시설물 및 잔디 그라운드 상태 - 조경장비 상태 및 기타 안전사고 발생 우려가 있는 시설

Ⅲ		점검결과

▢ 점검결과

구 분		점검결과	조 치 결 과
잠실	주경기장	․가로등 점·소등 시간조정 ․데크 기둥 균열(다3-3) ․여자화장실 천정누수(B5 출입구) ․기계실 정수 배관 드레인 설치 필요 ․오수 집수정 배수 배관 일부 부식 및 파손 ․분수대 공급용 바이패스 배관 스트레이너 막힘 및 부식 ․주경기장 실무관 휴게실 싱크대 노후 ․e랜드 락커룸 샤워장 온수 배관 드레인 설치 필요 ․스프링클러 2차측 동파 방지 설비 설치 필요 ․유도등 불량(10개) ․위험수목 일부 발생 ▷ 위험수목 가지치기 작업 시행 ․잔디 입부 불량(파크골프장 그린, 주경기장 잔디) ▷ 양잔디 교체 및 주경기장 배토작업 시행	․조치완료 ․조치예정(9월한) ․조치예정(9월한) ․조치예정(10월한) ․조치예정(10월한) ․조치예정(10월한) ․조치예정(10월한) ․조치예정(10월한) ․조치예정(10월한) ․조치예정(10월한) ․조치완료 ․조치완료
	야구장	․특이사항 없음	․해당 없음
	실내체육관	․특이사항 없음	․해당 없음
	제1수영장	․남자탈의실 멀티코드선 불량 ․보일러 스팀조절 제어밸브 고장 ․보일러 체크밸브 설치 필요 ․보충수 탱크 및 연수기 드레인 배관 설치 필요 ․지하 화장실 배수 배관 막힘	․조치 완료 ․조치예정(9월한) ․조치예정(9월한) ․조치예정(9월한) ․조치예정(9월한)
	제2수영장	․특이사항 없음	․해당 없음
목동	주경기장	․특이사항 없음	․해당 없음
	야구장	․특이사항 없음	․해당 없음
	빙상장	․특이사항 없음	․해당 없음
효창운동장		․복도 노출 차단기 불량 ․녹지대 고사지 일부 발생 ▷ 고사지 제거 및 제초작업 시행 ․인조잔디 마모 및 노후 ▷ 충진재 교체 예정	․조치완료 ․조치완료 ․조치예정(10월 중)
구의야구공원		․특이사항 없음	․해당 없음
신월야구공원		․특이사항 없음	․해당 없음

Ⅳ		조치계획

▢ 점검결과 정비사항 20건 중 경미한 5건과 가지치기 공사 1건 진행으로 조치완료 하였으며,

미정비된 14건은 각분야별 연간단가업체에 작업지시 및 전문업체 의뢰로 10.31.까지 완료코자 합니다.

▢ 지속적인 시설물 안전사고 예방을 위하여 국가안전대진단 및 일상점검을 계속적으로 시행코자 함.

붙 임  분야별 안전점검 결과보고 각 1부.  끝.