문서번호	물재생시설과-9926
결재일자	2021. 9. 13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
김병용		최년수	09/13 윤창진
협 조
	주무관			김익동
	주무관			곽윤석

스마트 하수처리공정 인프라 구축사업 관계자 회의 결과보고

2021. 09.

물재생시설과

스마트 하수처리공정 인프라 구축사업 관계자 회의 결과보고

스마트 하수처리공정 인프라 구축 사업과 관련하여 통합DB 및 빅데이터 서버 관련 각 물재생센터별 데이터 수집항목과 선정방향에 대한 회의를 개최하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		회의개요

❍ 일시 : 2021. 9. 9.(목),  14:00~16:00

❍ 장소 : 물순환안전국 회의실

❍ 참석자 : 총18명

－ 물재생시설과 : 김병용, 곽윤석, 김익동

－ 물재생센터 : 8명(센터 TF 담당자 4명 및 수질분석팀 4명)

－ 사업업체 : 1명(테크윈시스템 이권희 PL)

❍ 주요회의 안건

－ 물재생센터별 DB 및 수집서버 데이터 항목 검토

－ 공단본부 통합관제실에 설치되는 통합 DB 및 빅데이터 서버 데이터 수집 항목 검토

－ 물재생센터별 사업관련 요청사항 검토

Ⅱ		회의내용

□ 물재생센터 서버 및 통합 서버에 대한 데이터 수집항목 검토

❍ 물재생센터 DB 및 수집서버

- 업체의견

· 제안요청서(SFR-105)에 나와있는 모든 데이터 축적은 데이터양(4개센터 약20만 태그)이 너무 많아 선택 정리가 필요함.

· 설비 로그데이터 및 가상(임시저장)데이터는 우선적으로 수집항목에서 제외하고 그 외 제외할 데이터에 대한 센터별 의견필요.

- TF팀 의견

· DB 및 수집서버의 용량에 여유가 있다면 가급적 로드 및 가상데이터를 제외한 모든 데이터를 축적하는게 맞다고 판단

- 발주부서 의견

· 센터별 DB 및 수집서버 용량은 모든 데이터를 수집해도 문제가 없는 것으로 판단되어 TF팀 의견을 반영하여 데이터 수집항목 결정필요.

❍ 통합 DB 및 빅데이터 서버

- 업체의견

· 통합 DB 서버에는 센터별 DB 및 수집서버에 들어가는 모든 데이터 중 통합모니터링에 구현되는 주요 데이터 수집이 타당한 것으로 판단되고,

· 빅데이터 서버 데이터는 센터별 의견을 반영하여 데이터 수집항목을 결정하도록 하겠음

- TF팀 의견

· 통합 DB 서버는 센터별 서버의 모든 데이터를 수집

· 빅데이터 서버에는 각 종 실험 데이터포함(수질자동측정 데이터 등)

· 빅데이터 서버에 센터별 과거 축적데이터 수집항목에 반영

- 발주부서 의견

· 통합 DB 서버는 센터의견에 맞춰 수집항목을 결정하고 실험 데이터, 과거 운영데이터는 업체에서 수집가능 항목 검토 후 센터 담당자와 협의 결정

❍ 기타 의견 및 건의사항

- 업체의견

· 데이터 수집항목 설정의 원활한 진행을 위해 각 센터별 I/O(태그)를 업체측에 제공요청

- TF팀 의견

· 통합모니터링 HMI 구축시 상태정보 이상에 따른 알람표출에서 비활성기능을 추가하여 불필요한 데이터 축적을 방지토록 검토필요

※ 설비 이상시 보수완료까지 시간이 소요될 경우 같은 이상건으로 경고알람 표출 지속

- 발주부서 의견

· 원활한 사업진행을 위해 업체 요청사항에 대해 센터 담당자 협조 및 센터별 인터뷰는 9월내 완료하여 데이터 수집항목 결정 후 보고

□ 회의결과

❍ 각 물재생센터별 DB 및 수집서버 데이터는 운영데이터(가상 및 로그데이터 제외) 전체를 수집항목으로 설정.

❍ 통합DB 및 빅데이터 서버에는 센터별 실험실 데이터 및 과거 운영 데이터를 정리하여 수집항목으로 설정하되, 센터별 인터뷰(업체) 진행 후 정확한 수집항목 결정.

Ⅲ		향후계획

❍ 2021. 09.: 물재생센터별 데이터 수집항목 검토진행(업체).

첨부 : 회의사진 1부. 끝.