문서번호	정수과-9642
결재일자	2021. 9. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
박재중		유준수	09/14 조성태
협 조	정수시설과장			전훈
	주무관			김응균
	주무관			양봉우
	주무관			박희정
	주무관			김동재

정수약품 취급시설 안전점검 결과 및 정비계획

2021. 9.

암사아리수정수센터

정수약품 취급시설 안전점검 결과 및 정비계획

정수약품 취급시설(응집제, 가성소다, 과산화수소)에 대해 자체 안전점검을 실시하고 결과 및 정비·개선계획을 보고 드림

□ 관련근거

○ 화학물질관리법 시행규칙 제21조 및 유해화학물질 실외 저장시설 설치 및 관리에 관한 고시(화학물질안전원고시 제2020-8)

○ 본부 생산관리과-8719(’21.8.31)「정수센터 약품투입시설 점검결과보고」

○ 정수과-9187(’21.9.1)「정수약품 저장·사용시설 안전점검 계획」

□ 점검개요

○ 점검대상 : 응집제, 가성소다, 과산화수소 저장 및 사용시설

○ 점검기간 : ’21.9.2(목)~9.3(금)

○ 점검방법 : 합동점검(시설 운영담당 및 관리담당)

○ 점 검 자 : 정수과 정승경, 박재중

정수시설과 김응균, 양봉우, 박희정

○ 점검사항 : 약품탱크 및 배관 누액여부, 방류벽 적정여부, 시설노후도

약품 투입설비 및 누출감지기 정상가동 여부 등

□ 점검결과

○ 본부장 개선 요청사항 : 1건

- 약품탱크 누출약품 이송관로 부설(약품탱크 ⇒ 배출수처리장)

○ 점검 지적사항 : 21건(세부사항 별첨)

구분	계	시설정비	밸브노후	방류벽 불량	경보장치 및 안전관리
계	21	7	5	5	4
본부 점검	7	3	1	3
자체 점검	14	4	4	2	4

□ 점검결과 조치계획

○ 정비대상 : 21건, 소요예산 103백만원

구분	계	1정수장		2정수장		고도시설
		주탱크	약품실	주탱크	약품실	과산화수소
정비건수	21	10	2	6	2	1
소요예산	103	58	9	31	3	2

- 본부 지적사항 및 신속정비 대상 : 연간단가 업체 활용 ’21.9월중 정비 완료

- 방류벽내 노후 드레인밸브 전동밸브로 교체

▹배경 : 방류벽내 우수 드레인밸브는 수동식이고 설치대수가 많아 강우시 밸브개폐에 많은 시간과 인력이 필요하고 작업자 안전사고 위험이 높음

※ 드레인밸브 수량 : 40개(1정수장 응집제탱크 19개, 가성소다탱크 17개, 2정수장 탱크 4개)

▹내용 : 기존 수동식 드레인밸브 중 일부를 전동밸브로 교체(1정수장 응집제 6개, 가성소다탱크 6개, 2정수장 1개)

현황(1정수장 응집제탱크)	1정수장 응집제 탱크 개선(안)	1정수장 가성소다 탱크 개선(안)

- 약품저장탱크 철제계단 도색은 ’22년 예산확보 정비추진

○ 시설개선 : 1건, 소요예산 80백만원

-******************

**************************************************

**************************************************************************

******************

○ 소요예산 : 확보예산 사용, 부족시 본부 예산배정 요청

□ 행정사항

○ 본부 지적사항 조치결과 보고(’21.9.30까지) : 정수과

○ 소요예산 본부 신청 : 정수시설과

붙임 1. 정수약품 취급시설 안전점검 결과 1부.

2. 정수약품 취급시설 정비(개선)계획 1부.

3. 정수약품 취급시설 방류벽 설치현황 1부.끝.