문서번호	행정지원과-18917
결재일자	2021. 9. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	행정관리팀장	행정지원과장	서부수도사업소장
이래운	강정환	박달경	09/14 김정일
협 조
	주무관		구자람
	주무관		김상진

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

「대기환경 개선 및 에너지 절감을 위한」

청사 급탕설비 개선 계획

2021. 9.

서부수도사업소

(행정지원과)

「대기환경 개선 및 에너지 절감을 위한」

청사 급탕설비 개선 계획

우리 사업소에서 추진 중인『********************* 준공에 따른 청사 급탕설비 개선 계획을 보고 드림.

Ⅰ		추진근거

□ 서울특별시 미세먼지 저감 및 관리에 관한 조례 제3조(시장 등의 책무)

□ 2021년 사업소 에너지진단 개선 권고사항

○ 진단기관: 한국건물에너지기술원

○ 진단기간: 2021. 5. 10.~ 2021. 6. 7.

○ 관련내용: 진단보고서 Ⅲ. 세부개선사항 중 1. 급탕용 온수보일러 개선(P.26)

※ 세부내역 붙임1 참조

Ⅱ		그 간 추진사항

□ 2021. 6. 17.: 기술용역 타당성 자체심사

□ 2021. 6. 18.: 실시설계 용역 발주

□ 2021. 6. 23.: 실시설계 용역 착수

□ 2021. 7. 22.: 실시설계 용역 준공

Ⅲ		현황 및 문제점

□ 급탕용 온수보일러 현황

용도	수량 (대)	출력		최고 사용압력 (kg/c㎡)	연료 소비량 (kcal/h)	제조사
		kcal/h	kW
급탕	1	100,000	116.2	3.5	124,000	경동나비엔

□ 문제점

○ 청사 내 급탕 배관은 공급관만 설치되어 있는 단관식이며, 보일러에서 사용처까지의 공급배관이 길어 겨울철 외기온도 저하 시 공급배관 내 온수의 온도저하가 발생하여

○ 원거리 및 자주 사용하지 않는 사용처에서 수전 사용 시 차가운 물이 나와 적정한 온수 사용을 위해 다량의 물이 낭비되고 있어 배관계통의 개선이 필요하며

○ 2021년 에너지 진단 및 급탕설비 개선을 위한 설계용역 결과최대부하 시 온수 저장탱크(1,000ℓ)의 용량 부족에 의한 원활한 온수 공급에 어려움이 발생하고 있음.

○ 또한, 기존 온수 저장탱크는 급탕 전용 온수탱크가 아닌 전기 온수기용 저장탱크를 개조하여 사용중으로 부적합한 온수 입출구 배관 위치에 따른 보일러의 잦은 단속운전이 발생하여 개선이 필요함

Ⅳ		개선방안

□ 환수배관 신설을 통한 냉수 낭비 방지

○ 공급배관 내 온수의 순환을 통한 온수 온도 저하 방지

○ 사용처에서 수전 사용 시 즉시 온수 사용이 가능하여 물 절약 가능

□ 급탕용 온수 저장탱크 용량 확대를 통한 에너지 낭비 방지

○ 단속운전에 따른 에너지 낭비 방지 및 원활한 원수공급을 위한 급탕 전용 온수탱크 용량 확대(1,000ℓ→2,000ℓ)

□ 개선도면

Ⅴ		사업개요

□ 사업명: 청사 급탕설비 개선공사

□ 사업기간: 2021. 9.~10.

□ 사업내용: 급탕용 순환배관 설치공사 등 1식

□ 계약방법: ***************

□ 소요예산: ****************************************

□ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비

Ⅵ		향후계획

□ ’21. 9.        : 공사 발주 및 관급자재 구매

□ ’21. 9. ~ 10. : 공사 시행

□ ’21. 10.       : 공사 준공

Ⅶ		기대효과

□ 과다한 급수 낭비 방지 및 이용자 불편 해소

□ 보일러의 잦은 단속운전 방지를 통한 에너지 절감

붙임  1. 2021년 사업소 에너지진단보고서(일부 발췌) 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 설계도면 1부.  끝.