문서번호	시설관리과-17683
결재일자	2021. 9. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
지예솔		김형식	09/15 유명은
협조

「화곡2배수분구 하수관로 종합정비사업(제4차)」

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

2021. 9.

강서수도사업소

(시설관리과)

「화곡2배수분구 하수관로 종합정비사업(제4차)」

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

강서구청(물관리과)에서 시행하는『화곡2배수분구 하수관로 종합정비사업(제4차)』과 관련하여 신설 하수관거 구간에 저촉되는 상수도관 이설 요청에 대한 검토 결과를 보고 드림.

※ 강서구청 물관리과-15885(2021.9.13.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명: 화곡2배수분구 하수관로 종합정비사업(제4차)

○ 시 행 사: 강서구청(물관리과)

□ 저촉 상수도관 현황

연번	위치	상수관로			수압 (㎏/㎠)
		관경(mm)	관종	부설년도
1	************ ************	D100	DCIP	1988	4.3

위 치 도

□ 검토결과

○ 이설공사 계획

- 이설사유: 하수관거 신설구간에 상수도관 저촉

- 기본방향: 상수관로를 하월하여 이설 시행

- 공사규모:	D100mm, L=5m

- 공사시기: 착공계 접수 후 별도 협의

- 작업공정: ① 신설관부설 ② 기존제수밸브 잠금

③ 기존관연결 ④ 신설관세척(통수)

- 신설관 이격거리는 하수관거 및 다른 시설물과 0.5m 이상 유지

- 기존관은 철거를 원칙으로 하고, 철거 불가시 맹플랜지 설치

○ 원인자부담금 부과

	관 련 근 거
‣ 수도법 제71조(원인자부담금), 제72조(수도요금 등의 납부) ‣ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제7조, 제14조 ‣ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙 제6조, 제13조

- 관세척수량 및 담수량(붙임1): 328㎥ → 요금과 고지의뢰

- 감 리 비: 180,840원(1인×4시간×1회×45,210원)

- 기타경비: 135,500원

□ 행정사항

○ 강서구청(물관리과)

- 위 검토결과를 공사에 반영, 원인자부담 자체이설로 이설승인조건에

의거 공사 시행

- 착공전 관세척수비, GIS측량의뢰비 등 원인자부담금 납부

- 설계도서를 포함한 착공계를 제출하고, 공사완료 후 10일이내 준공계 제출

- 이설공사 시 반드시 건설사업관리기술자 입회하에 시행하며, 기타 세부사항은 현장 지도감독을 통해 시행

○ 준공계 접수 후 이설협의 관리대장 기록

○ 원인자부담금 요금과 고지의뢰

붙임  1. 원인자부담금 산출내역서 1부.

2. 상수도관 이설승인조건 1부.  끝.