문서번호	시설과-6624
결재일자	2021. 9. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
★주무관	주무관		시설과장		관리부장		서울대공원장
김병수	전성완		안재순		오성문		09/15 이수연
협 조

2021년 서울대공원 전력간선

교체공사 추진계획

2021. 9.

서 울 대 공 원

시 설 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2021년 서울대공원 전력간선

교체공사 추진계획

서울대공원 내 노후 · 불량 전력간선을 교체, 정비 실시하여 쾌적하고 안전한 전기공급 환경을 조성코자 아래와 같이 전력간선 교체공사 추진계획을 보고드림.

1		전력간선 시설 현황

● 대형주차장-4 화장실 등 10개소 : 전기시설물 노후 · 용량부족 등 불량으로 정비 대상임

연번	위치	간선 구간 및 규격		문제점	비고
1	대형주차장-4 화장실	From	입구전광판 분전반	· 메인차단기 용량 부족(단상) · 케이블 절연, 분전반 불량
		F - CV 16㎟ × 1C × 2L
2	대형주차장-1 컨테이너	From	야구장 삼거리분전반	· 메인차단기 용량 부족(단상) · 케이블 절연, 분전반 불량
		F-CV 16㎟ × 1C × 2L
3	테마가든 기계실	From	동관소 전기실	· 케이블 절연 불량 (실내 습도 多)
		F-CV 240㎟ × 1C × 4L
4	사료조리실	From	전력보수반 전기실	· 케이블 배관 노후(스틸배관)
		F-CV 25㎟ × 1C × 4L
5	후생관 남자휴게실	From	전력보수반 전기실	· 케이블 용량 부족
		F-CV 10㎟ × 1C × 4L
6	호주관	From	대동물관 전기실	· 케이블 배관 불량 · 케이블 용량 부족
		F-CV 16㎟ × 1C × 4L
7	말레이곰사	From	곰사 기계실	· 메인차단기 용량 부족(단상)
		F-CV 16㎟ × 1C × 2L
8	소동물관	From	곰사 기계실	· 케이블 불량(재생케이블)
		F-CV 50㎟ × 4C × 1L
9	곰사 앞 가판대	From	곰사 기계실	· 메인차단기 용량 부족(단상) · 분전반 불량
		F-CV 16㎟ × 1C × 2L
10	꼬마 동물사	From	동관소 전기실	· 케이블 절연 불량
		F-CV 120㎟ × 1C × 4L

2		그간 예산 추진현황

● 2021. 07. 13. : 설계용역 방침수립

● 2021. 07. 21. : 설계용역 발주

● 2021. 07. 17. : 설계용역 계약 및 착공

● 2021. 09. 13. : 공사 계약심사 완료

● 2021. 09. 15. : 설계용역 준공

3		공사 개요

● 공 사 명 : 2021년 서울대공원 전력간선 교체공사

● 공사위치 : 주차장-4 화장실 등 총 10개소

연번	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
위치	주차장 화장실	주차장 컨테이너	테마가든	사료 조리실	후생관 휴게실	호주관	말레이 곰사	소동물관	곰사앞 가판대	꼬마 동물사

● 공사기간 : ***************

● 주요 공사내용 : 해당 위치 별 노후 전기시설물 정비

- 메인 전력케이블 정비 전기공사 1식

- 노후 분전반 교체 1식

- 위치 별 내선공사(케이블 직선접속 등) 1식

● 총 발주금액 : **********

- 금액 구성                                                          [단위 : 천원]

구분	도급액 (부가세 포함)	관급자재비 (분전반 6면)	총공사비
금액	*******	******	*******

3		공사 · 관급자재 발주 계획

전기공사 발주개요

● 계약방법 : 제한경쟁 입찰(지역제한)(긴급공고)

※ 긴급공고 사유 : 노후 · 불량 전기시설물 신속 정비하기 위해 입찰공고에 소요되는 시간을 최대한 단축시켜 금년 회계연도내 낙찰자 결정 및 공사 착공코자함

● 자격업체

- 전기공사업법 제 4조에 의한 전기공사업 등록업체로서 입찰공고일 전일부터 입찰일까지 법인등기부상 본점(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가인가면허등록신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장)이 서울특별시 또는 경기도에 소재한 업체

● 발주금액 : *****************

● 공사기간 : ***************

● 예산과목 : ***************************************************************************

*****************

관급자재 발주개요

● 분전반 관급자재

- 구매방법 : 조달계약(3자단가계약)

- 구매수량 : ****

- 발주금액 : ************************

- 납품기한 : **********

- 예산과목 : ***************************************************************************

*****************

4		추진 계획

● 2021. 09. : 공사 및 관급자재 발주

● 2021. 12. : 공사 준공.  끝.