문서번호	정수시설과-5238
결재일자	2021. 9. 13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
성열순		배용우	09/13 유통희
협 조
	아리수박물관팀장			봉선필

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2021. 09.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2021. 9. 06. ~ 9. 10. (5일간)

□ 점 검 자 : 전기운영6급 성열순

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
9. 06(월)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
9. 07(화)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
9. 08(수)	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
9. 09(목)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
9. 10(금)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 전시관 수족관 청소

❍ 작업일자 : 2021.  9. 06

❍ 작업내용 : 수족관 수초,돌,모래 세척 및 물갈이 등

□ 특고압 및 저압설비 안전상태 월간 점검

❍ 점검일자 : 2021.  9. 07

❍ 점검내용 : 특고압 및 저압설비 외관 상태 육안 점검

❍ 점검업체 : ㈜서전일렉스(용역업체 안전관리자)

❍ 점검결과 : 이상없음(첨부)

□ 외등 분전반 표시램프 교체(2개소)

❍ 작업일자 : 2021.  9. 07

❍ 작업내용 : 외등 분전반 전등선로 표시램프 교체

□ 수질측정기 설치 관련 배관 및 선로 작업

❍ 작업일자 : 2021.  9. 08

❍ 작업내용 : 수도계량기 수질측정기 설치 관련 배관 및 선로 작업

❍ 설치주체 : 동부수도사업소 행정지원과 수질팀

□ 전시관 및 화장실 방역 연무 소독

❍ 소독일자 : 2021.  9. 07,  9. 10

붙임     1. 아리수나라 기전설비 점검표 5부.

2. 1회차 전기설비 점검 기록표.  끝.