문서번호	시설보수과-3312
결재일자	2021. 9. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
박종석	김정선	조선행		09/17 황영일
협 조	관리과장		한상각
	주무관		안균석

1처리장 오수펌프장 유입 수문 정비계획

2021. 9.

난지물재생센터

시설보수과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

1처리장 오수펌프장 유입 수문 정비계획

오수펌프장 유입 수문(원형)의 노후 및 부식으로 폐쇄가 되지 않아,

운영과 협조(펌프장내 침수 우려) 요청으로 조속히 정비하고자 함

1		관련근거

❍ 1처리장 오수펌프 유입게이트 밸브 정비요청(운영과-1715호,2021.8.19.)

2		사업대상

설 비 명	설치위치	수문 수량	수문사양	작동방식	설치년도	내용연수
유입 수문	오수펌프장	2문	1100*1100 원형문틀	전동식 게이트	1988년	22년

❍ 시설현황

❍ 시설물 사진

3		문제점 및 대책

❍ 수문 폐쇄 불능

- 수문 및 문틀 표면이 마모되어 닫힐 때 틈새로 유입수 차단이 어려움

❍ 이에 따른 문제점

- 한전 전기 공급 중단 및 비상시, 수문이 완전 밀폐가 되지 않아, 펌프장내

침수사고 및 펌프 정비를 할 수가 없음.

❍ 개선사항

- 기존 전동밸브 및 수문축은 사용하며, 유입수로에 설치된 수문 및 문틀 교체

4		추진계획

❍ 사 업 명: 오수펌프장 유입 수문 정비

❍ 사업목적: 수문 문비와 문틀이 노후로 마모되어 이를 개선하여 닫힐 때

유입수 차단을 위함

❍ 내    용: 수문과 문틀 교체(2문)

❍ 사업기간: 2021. 9. ~ 10.

❍ 계약방법: ***************************

* 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항5호 마목 1)

․ 5호  : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계약

․ 마목 : 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 다음의 어느 하나에

해당하는 기업 또는 조합과 체결하는 물품의 제조․구매계약 또는 용역계약

1)  :「여성기업지원에 관한 법률」제2조제1호에 따른 여성기업

❍ 소요예산 : ***********

❍ 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비,

수처리시설 유지관리.  끝.