문서번호	시설보수과-3315
결재일자	2021. 9. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
박종석	김정선	조선행		09/17 황영일
협 조
	관리과장		한상각

- 1처리장 최종침전지 -

슬러지수집기 궤도용 레일 교체계획

2021. 9.

난지물재생센터

시설보수과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 1처리장 최종침전지 -

슬러지수집기 궤도용 레일 교체계획

궤도용 레일이 비틀림과 휘어짐이 발생하여 운영과 협조 요청으로

조속히 교체하여 수처리 공정운영에 지장이 없도록 시설물관리에

만전을 기하고자함

1		관련근거

❍ 1처리장 슬러지수집기 점검 및 정비 요청(운영과-1803호,2021.9.1.)

2		사업대상

❍ 시설현

설 비 명	설치위치	교체 장소	설치년도	레일사양	비 고
싸이폰 슬러지수집기 (주행식)	1처리장 최종침전지	1계열 8지	1994년	아래참조

황

레일 모습	궤도용 대차바퀴

❍ 시설사진

	레일길이 (1레일당)	종류	A	B	C	D
	76.2m	22K	50.80mm	93.70mm	93.70mm	10.70mm

❍ 레일사양

3		문제점 및 대책

❍ 슬러지수집기 레일 탈선

- 레일의 중간에 비틀림과 휘어짐이 있음.

- 레일과 레일간 틈이 없이 일자로 연결되어 있음.

- 설치된 레일이 중국산 재질로 되어 있어(중간에 교체 사료), 주철강도가

떨어짐으로 판단됨.

❍ 이에 따른 문제점

- 슬러지수집기의 잦은 이탈로 인한 수질운영에 차질 발생

❍ 개선사항

- 양쪽 레일 및 고정핀 전면 교체

4		추진계획

❍ 사 업 명: 슬러지수집기 궤도용 레일 교체공사

❍ 사업목적: 궤도용 레일 전면 교체하여 수질공정운영에 지장이 없게 함

❍ 내    용: 양쪽 레일 전면 교체

❍ 사업기간: 2021. 9. ~ 10.

* 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항5호 마목 1)

․ 5호  : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계약

․ 마목 : 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 다음의 어느 하나에

해당하는 기업 또는 조합과 체결하는 물품의 제조․구매계약 또는 용역계약

1)  :「여성기업지원에 관한 법률」제2조제1호에 따른 여성기업

❍ 계약방법: ***********************

❍ 소요예산 : 총50백만원(추정치)

❍ 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비,

수처리 유지보수. 끝.