문서번호	정수시설과-2415
결재일자	2021. 9. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노성제		김기윤	09/17 윤준성
협조

약품동 누액감지기 및 활성탄지 전동밸브 전원 설치공사 발주계획

2021. 9.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

약품동 누액감지기 및 활성탄지

전동밸브 전원 설치공사 발주계획

우리 정수센터 약품동 누액감지기 및 활성탄지 전동밸브 전원 설치공사 발주계획을 수립하여 보고 드림

□ 관련근거

○ 정수센터 약품 투입시설 점검결과 및 지적사항 통보 - 생산관리과-8805(’21.9.2)

○ 정수약품 저장시설 점검 결과보고 -------------- 정수과-4094(’21.8.30)

○ 필터제수밸브 설치 계획 보고 ---------------- 정수시설과-1432(’21.6.1)

○ 정수센터 미세거름망 확대설치 계획  ------- 기전설비과-4693(’21.5.18)

□ 추진배경

○ 정수약품 누출 사고 대비 응집제 저장탱크에 누액감지기 설치 필요

○ 소형생물 유출 방지를 위해 신설하는 필터제수밸브에 전원공급 필요

□ 공사내용

○ 약품동 (PAC, PAHCS) 누액감지기 설치 (3개소)

- 설치대상: 1정수장 PAHCS, 2정수장 PAHCS 및 PAC 저장탱크

- 설치방법: 해당 개소에 전극봉 신설 후 기 설치된 약품탱크(가성소다) 누액 감지경보반에 연결(중앙제어실에서 약품 누액 감시)

- 현황사진

1정수장 약품 저장탱크	2정수장 약품 저장탱크	기설 누액감지 경보반

○ 활성탄지 전동밸브 전원공사 (16개소)

- 설치대상: 소형 생물 유입 방지를 위해 신설하는 전동밸브(스트레이너 전동구동장치)

- 설치방법: 지별로 설치되어 있는 전동밸브용 분전반에 전용 차단기를 신설 후 스트레이너 전동구동장치까지 배관·배선(현장 제어만 가능)

- 현황사진

활성탄지 지하 통로	전동밸브 설치 상태	전동밸브 분전반

□ 추진계획

○ 사 업 명: 누액감지기 및 전동밸브 전원공사

○ 소요예산: ********

○ 계약방법: ****

- 수의계약사유: 발주 금액이 소액이고, 신속한 시설개선 필요

- 관련근거: 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호가목 및 제30조제1항제2호」

○ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 추진일정

○ 2021.  9.    : 사업 발주

○ 2021.  9.    : 계약 및 착공

○ 2021. 11.    : 준공 및 검사 완료.

붙임  공사원가계산서 1부.  끝.