문서번호	수도자재관리센터-17487
결재일자	2021. 9. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★계량기관리팀장	소장	요금관리부장		상수도사업본부부본부장
최성진	정임근	안병희		09/17 구아미
협 조
	계측관리과장		김종희

대형 디지털 수도계량기 교체공사 추진현황 보고

2021.9.

수도자재관리센터

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

대형 디지털 수도계량기 교체공사 추진현황 보고

장기간 폭염 등의 사유로 추진공정이 저조한 대형디지털 계량기 교체공사 공정만회 대책에 대하여 보고 드림.

□ 추진 배경

○ 검침 불편 위험 수전 금년 내 조기 해소 필요

- 시설관리공단에서 전량 해소가 어렵기 때문에 공사 발주계획 수립

※ ‘21년 원격검침 구축사업 추진계획(본부장 방침, 계측관리과-11766호, ‘20.12.29.)

※ 대형 디지털계량기 교체공사 추진계획(부본부장 방침, 계측관리과-1413호, ‘21.2.9.)

※ ‘21년 원격검침 구축사업 변경 추진계획 보고(본부장 방침, 계측관리과-2640호, ‘21.3.18.)

○ 수도계량기 구매업무 재이관 조치계획(계측관리과-7124, ‘21.8.4.)

- 대형 계량기 교체공사 감독에 관한 사항

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 대형디지털 수도계량기 교체공사

○ 계약업체 : 세인트건설(주)

○ 계약금액 : 712,927,000원

○ 공사기간 : 2021.3.26. ~ 2021.11.30.

○ 공사내용 : 대형 디지털계량기(80㎜) 및 부속자재 1,306개 교체

□ 추진현황

- 계약업체의 초기 실적이 낮아 잔여 공사기간 내 목표달성 어려운 실정임(세부내역 별첨1)

(‘21.8.31.기준)

업체명	교체대상	추진실적		잔여 공사기간
		교체실적	교체율
세인트건설㈜	1,306	433	33.2	3개월

□ 공정 저조 사유

○ 공사대상 물량 수전의 기초자료 미흡

- 단수 수반, 공사 일정 등으로 인해 수용가와 사전조율이 필요하나,

- 수용가 기본정보(연락처, 관리인 등) 불일치, 계량기 및 제수밸브 위치 상이 등으로 교체 일정 지연 발생

○ 초기 교체공사시 자재 재고량 부족으로 추진실적 미흡

- 자재 재고량 및 수급일정(계약 당시)               (‘21.3.26. 기준)

품명	재고량	계약일	납품기한
수도계량기	157	3.12	4.21
스트레이너	133	3.26	5.24

- 월별 자재(수도계량기, 스트레이너) 출고 현황       (‘21.3.26. 기준)

구 분	4월	6월	7월	8월	누 계	잔여량
수 량(개)	30	184	300	200	714	287

○ 교체장애 수전(39개소)의  정비 요청 지연(세부내용 별첨2)

○ 월별 교체 실적 저조에도 공정 만회대책 등 부족

- 월별 교체현황                                           (‘21.8.31 기준)

구 분	소계	4월	5월	6월	7월	8월
수 량(개)	433	0	26	103	137	167

- 당초 계획 ‘160건/월’에 비해 ‘84건/월’ 으로 저조

- 공사 잔여기간(3개월) 내 ‘230건/월’ 교체하여야하나, 추석연휴 등 잦은 휴일(31일)로 어려움 예상됨

○ 폭염 등에 따른 교체 중단으로 교체량 감소

- ‘21.7.22~8.5기간 중(평균 33.9℃) 약 14일 공사 중지

○ 사업초기 계약업체의 교체 경험 부족에 따른 사업 지연

- 누수사고 건수 : 3건

- 누수사고 복구기간 내 교체불가로 일정 차질(평균2일 투입/건당)

- 누수 원인 : DR관 고무패킹의 노후화로 플랜지 접합부위에서 누수 발생

□ 공정 만회를 위한 추진실적

○ 누수사고 방지를 위한 DR관 고무패킹 입고 완료 : ‘21.8.24.

○ 공정 부진에 따른 1차 대책회의 실시 : ‘21.8.26.

- 교체량 증가를 위한 대책 회의 결과(2개 교체반→3개 교체반으로 증원)

○ 교체장애 수전(39건) 관할 사업소에 정비 요청 : ‘21.8.30.

- 밸브불량(12), 관경미달(8), 위치불명(8), 공간협소(7) 등

○ 업체에 세부 예정공정표 제출 및 대책 지시 : ‘21.8.30.

○ 교체불가 수전(33건) 현황자료 본부 보고 : ‘21.9.1.

- 재개발・재건축(22), 폐업(11)

○ 교체공사 추진 철저 요청 : ‘21.9.6.

- 세부계획 등 추진대책을 마련하여 공사기간 내 완공할 수 있도록 요청

□ 향후 개선 대책

○ 교체 목표량 달성시까지 공정 모니터링 실시

- 일일 교체현황 및 추진공정 점검 확행

○ 자재센터↔업체간 주기적 공정 대책회의 실시

- 공정 예정표 대비 교체실적 저조시 수시로 대책회의 실시

○ 향후 잦은 휴일(31일) 등 장애요인 극복을 위한 개선책 마련

- 공사업체 교체인력을 숙련공으로 편성하고, 교체전 사전 점검하여 교체장애 등을 정비하는 등 선제적 대응

○ 누수사고 예방하여 공사일정 정상추진 도모

- 시설공단 교체반장 → 계약업체 현장대리인에게 노하우 공유

- 계약업체 재고량에 따라 DR관 고무패킹 추가구매 검토

○ 교체장애 및 교체불가 수전 발생 즉시 사업소에 정비 요구 및 본부 보고

- 교체장애 수전은 사업소 정비 결과에 따라 신속하게 교체공사 실시

※ 10월까지 정비되지 않은 수전은 잔여 공사기간 감안하여 교체불가 처리후 설계변경 시행

- 교체불가 수전은 본부에서 연계 사업으로 추진 중인 원격검침 단말기 설치공사 업무에 반영토록 보고

□ 행정 사항

○ 원활한 사업추진을 위한 업무 분담

- 본부(계측관리과)

‣ 현안회의 등에서 공유 및 협력사항을 통해 사업소에 교체장애 수전 신속 정비토록 협조 요청

- 수도자재관리센터

‣ 수도사업소에 시설개선 교체장애 수전 신속 정비 요청 및 수용가 교체거부 등은 지속적 설득

‣ 수도사업소에 수용가명, 연락처 등 수전 정보 현행화 요청

별첨: 1. 교체공사 추진현황 1부.

2. 교체장애 수전 현황 1부.

3. 업무 이관후 추진 관련 서류 1부.  끝.