문서번호	서울특별시공무원수련원-5840
결재일자	2021. 9. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설팀장	원장
최승문		이무규	09/24 代이기자
협조

전기안전관리자의 직무고시」에 의한

월간 전기설비 안전점검 결과(2021.9)

2021. 9

서울특별시공무원수련원

전기설비 안전점검 결과보고(9월)

기본사항
수전전압/용량	22.9	KV	900	KW	발전전압/용량	380	V	182	KW
점 검 일 시	2021년 9월 24일(금요일) 비				점검자	*************

2. 점검내역 (○ : 정상 △ : 요주의 × : 이상)
설비구분	점 검 내 용	점 검 방 법	부적합내용	결과판정	비고
저압설비	◼ 인입구배선	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 배전반, 분전반	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 누전, 배선용차단	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 개폐기	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 배선	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 전동기	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 전열설비	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 용접기	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 콘덴서	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 조명설비	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 구내전선로	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 기타설비	육안및 외관점검	없 음	○
고압설비	◼ 가공, 지중전선로	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 수배전용개폐기	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 배선(모선)	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 피뢰기	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 변성기	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 전력퓨즈	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 변압기	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 수배전반	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 계전기, 차단기류	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 전력용콘덴서	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 보호설비	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 부하설비	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 접지시설	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 기타설비	육안및 외관점검	없 음	○
발전 설비	◼ 발전기 작동 여부	주1회시운전시험	없 음	○	주1회 시운전
	◼ 차단장치	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 충전(밧데리)장치	측정기구측정	없 음	○
정류 설비	◼ 정류기 작동 여부	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 충전(밧데리)장치	측정기구측정	없 음	○
종합 의견	1

별첨 1) 전기설비 열화상분포 측정 결과 (○ : 정상 △ : 요주의 × : 이상)
구 분	점 검 내 용							점 검 방 법									판 정
인입전주	PF,피뢰기,케이블 접속부위							육안점검									○
HV - 1 (특고압반)	LBS,피뢰기,케이블 접속부위							적외선 열화상 점검									○
HV - 2 (특고압반)	MOF 접속 부위							적외선 열화상 점검									○
HV - 3 (특고압반)	PT,휴즈홀더 접속부위							적외선 열화상 점검									○
HV - 4 (특고압반)	VCB,LA,CT 접속부위							적외선 열화상 점검									○
TR-1 (특고압반)	휴즈홀더,본체,TR1,2차 접속부위							적외선 열화상 점검									○
	변압기온도(℃)							41							℃
TR-2 (특고압반)	휴즈홀더,본체,TR1,2차 접속부위							적외선 열화상 점검									○
	변압기온도(℃)							46							℃
TR-3 (특고압반)	휴즈홀더,본체,TR1,2차 접속부위							적외선 열화상 점검									○
	변압기온도(℃)							30							℃
EL-1 (저압반)	ATS 1,2차 접속 부위							적외선 열화상 점검									○
LV-1 (저압반)	ATS 1,2차 접속 부위							적외선 열화상 점검									○
LN-1 (저압반)	ATS 1,2차 접속 부위							적외선 열화상 점검									○
LN-2 (저압반)	ATS 1,2차 접속 부위							적외선 열화상 점검									○
DC-1 발전기 충전밧데리 (정류기	1번쎌		2번쎌		3번쎌		4번쎌			5번쎌		6번쎌		7번쎌			○
	13.09	V	13.07	V	13.04	V	13.03		V	13.03	V	13.04	V	13.04		V	○
	8번쎌		9번쎌		출력전압		발전기			1번쎌		2번쎌		출력전압			○
	13.02	V	13.00	V	116.6	V				13.11	V	13.09	V	26.12		V	○
참 조

별첨 2)

적외선 열화상분포 측정기록표(고,저압설비)

1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소	정 상(○)				요주의(△)				이 상(×)				비 고
온도차	5℃ 이하				5℃ 초과 ~ 10℃				10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도 (○:정상 △:요주의 ×:이상)
측 정 부 위		R상		S상			T상			N상		온도차			판 정
인입전주		육안점검	℃	육안점검		℃	육안점검	℃		-	℃	-		℃	○
HV-1(배전반)		28	℃	28		℃	28	℃		-	℃	1		℃	○
HV-2(배전반)		29	℃	29		℃	29	℃		-	℃	0		℃	○
HV-3(배전반)		30	℃	30		℃	30	℃		-	℃	0		℃	○
HV-4(배전반)		30	℃	30		℃	30	℃		-	℃	0		℃	○
TR-1(배전반)		31	℃	32		℃	31	℃		31	℃	1		℃	○
TR-2(배전반)		36	℃	35		℃	36	℃		36	℃	1		℃	○
TR-3(배전반)		34	℃	33		℃	34	℃		33	℃	1		℃	○
EL-1(배전반)		29	℃	28		℃	27	℃		28	℃	2		℃	○
LV-1(배전반)		26	℃	27		℃	26	℃		25	℃	2		℃	○
LN-1(배전반)		26	℃	26		℃	26	℃		27	℃	1		℃	○
LN-2(배전반)		25	℃	25		℃	25	℃		25	℃	0		℃	○
실내온도(전기실)		26	℃			℃		℃			℃			℃
참 조

3. 측정부위의 Thermographic(1)

실측불가 (육안점검)
인입전주 특고압전기설비 접속부(온도분포)	HV-1(배전반) 특고압전기설비 접속부(온도분포)
HV-2(배전반) 특고압전기설비 접속부(온도분포)	HV-3(배전반) 특고압전기설비 접속부(온도분포)
HV-4(배전반) 특고압전기설비 접속부(온도분포)	TR-1(배전반) 특고압전기설비 접속부(온도분포)

3. 측정부위의 Thermographic(2)

TR-2(배전반) 특고압전기설비 접속부(온도분포)	TR-3(배전반) 특고압전기설비 접속부(온도분포)
EL-1(배전반) 저압전기설비 접속부(온도분포)	LV-1(배전반) 저압전기설비 접속부(온도분포)
LN-1(배전반) 저압전기설비 접속부(온도분포)	LN-2(배전반) 저압전기설비 접속부(온도분포)

적외선 열화상 측정 판정 기준

적외선 열화상 측정기는 대상물에서 발산된 적외선 복사에너지를 열화상으로 나타내는 장비이며이 화상에 표시된 각 지점의 온도분포를 판정하는 방법은 3상 비교법 또는 온도 패턴법을 사용한다. 적외선 열화상 온도는 피 측정대상의 표면온도를 지시한다.

1. 3상 비교법

동일조건(3상 평형부하, 전선의 굵기가 같은 경우 등)의 다른 부위와 비교하여 이상 여부를 판별하는 방법, 측정점의 정확한 온도보다 비교하고자 하는 측정점간의 온도차가 판별의 기준이 됨

온 도 차	기 준	비 고
◼ 5℃ 미만	정 상	◌
◼ 5℃ ~ 10℃ 미만	요 주 의	△
◼ 10℃ 이상	이 상	×

2. 온도 패턴법

최고허용온도를 초과하거나 온도상승한도를 초과한 경우 이상이 있는 것으로 판정.

기준치 이하라 하더라도 측정 당시의 조건(부하율, 주위온도 등)을 고려하여 판정함

전 력 기 기		온도상승한도	최고허용온도	비 고
유입변압기(본체)		50℃	90℃	KSC 4306 (유온기준)
건식변압기	권선 (저항에 의한 온도상승 측정)	60℃	A종 105℃	KS C IEC 60076
		75℃	E종 120℃
		80℃	B종 130℃
		100℃	F종 155℃
		125℃	H종 185℃
		150℃	C종 220℃
	철심, 금속부분과 근접 부분의 재료		철심의 온도를 철심, 금속 부품, 인접한 물질에 손상을 줄 수 있는 온도 까지 상승 하지 않아야 한다.
단로기 및 동부스바	접촉부	25℃	65℃	KSC 4502
	접촉부	40℃	80℃