문서번호	공원운영과-15053
결재일자	2021. 9. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	총무팀장	공원운영과장
김상훈	박종환	09/24 代박종환
협 조

청사 화재감지기 점검 및 유지관리 계획

2021. 9.

중부공원녹지사업소

[공원운영과]

청사 화재감지기 점검 및 유지관리 계획

청사 내 화재감지기 오작동 관련 점검을 시행하고 조치계획을 보고드림

Ⅰ		소방설비현황 및 추진배경

□ 소방설비현황

◯ 소방기계설비

구 분	품 명	사 양	수량	준공일자
소방 기계설비	소화전 급수펌프	11㎾ * 0.45㎥/min *70m	2대	2007
	소화전 압력펌프	3.7㎾	1대	2007
	스프링클러 급수펌프	11㎾ * 0.8㎥/min *83m	2대	2008
	스프링클러 압력펌프	3.7㎾ * 0.6㎥/min	1대	2008

◯ 소방안전설비

소화 설비			경보 설비		피난 설비		소화활동 설비
소화기	소화전	스프링 클러헤드	발신기	화재감지기	유도등	비상조명등	방수구	송수구
99	19	477	19	221	49	14	19	2

□ 추진배경 : 노후 화재감지기 오작동으로 인한 빈번한 화재경보 알람 발생

Ⅱ		점검개요

□ 점검일시 : 2021. 09. 15. ~ 09. 24.

□ 점검장소 : 청사 지하2층 ~ 4층

□ 점검대상 : 화재감지기

□ 점 검 자 : 2명 (공원운영과 김상훈, 공무직 최도영)

□ 점검사항 : 화재감지기 오작동 재현 후 원인분석

Ⅲ		점검결과

□ 화재감지기(차동식) 노후로 인한 화재경보알람 발생

◯ 청사 내 화재감지기 221개 중 차동식 화재감지기는 ’07년 설치된 노후감지기로, 성능저하로 인한 오작동 발생 추정

※ 청사 내 화재수신기 내 자동복구기능(축적기능)으로도 복구불가(화재감지기 고장)

<현장사진>

오작동 감지기 제조년월	화재감지기 오작동 이력

Ⅳ		조치계획

□ 조치방법 : 노후 화재감지기(차동식) 약50개소 일체 교체

◯ 화재감지기 유통업체 견적의뢰후 최저가 업체에 구매 의뢰 예정

※ 화재감지기 철거 설치는 인건비 절감을 위해 사업소 자체 시행

□ 정비계획

◯ 건    명 : 청사 노후 화재감지기 정비

◯ 구매업체 : ******************************

◯ 구매내역 : 차동식 화재감지기 50개

◯ 소요예산 : 금275,000원(금이십칠만오천원)[VAT포함]

◯ 납품기간 : 시행일로부터 30일 이내

◯ 지출방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌 입금

◯ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 운영, 남산 및 산하공원 등 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

따로붙임  1. 산출기초조사서 1부.

따로붙임  2. 비교견적서 2부.

3. 과업지시서 1부.  끝.