문서번호	운영과-6748
결재일자	2021. 9. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
김성준		오근	09/27 백기영
협조
	주무관		강성수

2021 하반기 북서울미술관

공조기 에어필터 제작구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 9.

북서울미술관

(운영과)

2021 하반기 북서울미술관

공조기 에어필터 제작구매 계획

공기조화기 필터를 주기적으로 교체하여 북서울미술관 기계 및 작품을 외부 이물질로부터 보호하고 실내 공기를 쾌적하게 유지하고자 함.

□ 추진배경

○ 실내공기질 관리법 제5조(유지기준) 및 제6조(권고기준)

○ 실내공기질 유지관리 및 측정 계획(운영과-1473호, 2021.2.23.)

□ 설비개요

○  설 비 명: 공조용 에어필터

○ 설치목적: 공기조화기 운전 시, 장비내부에서 분진 또는 이물질을 걸러준 후 쾌적한 공기를 실내로 공급하기 위함

○ 설비현황(공기조화기 필터현황 붙임)

구분\종류	프리필터	미디엄필터	카본필터(활성탄)	백필터
특 징	필터 전처리용	중·고성능 필터	가스 및 냄새 제거	압력손실이 적음
필터수량	81개	50개	120개(항온항습기용)	4조(건식제습기용)
교체주기	연 2회	연 2회	2년 1회	연 2회
교체이력	‘21년 5월	‘21년 5월	‘19년 12월	‘21년 5월
필터사진 (사용후)

※ 활성탄 수량 120개 = 594×594×450mm(12개×8장)+594×287×450mm(6개×6장)

□ 구매개요

○ 구매사유

- 전시장 실내공기질 유지관리를 위하여 주기적으로 에어필터 교체

- 오염된 필터로 인한 압력손실을 줄여 공기조화기 운전 효율 개선

○ 구매대상: 프리필터 81개, 미디엄필터 50개, 카본필터 120개, 백필터 4조

○ 구매방법: 압력손실 및 포집효율 시험평가를 거친 제품에 대하여 공장에서 제작 후 현장납품(교체한 필터는 폐기물 처리)

□ 구매계획

○ 구매품명: 공기여과기(세부품명번호: 4016150501)

○ 계약방법: 수의계약

- 근 거: 지방자치단체를 당사자로하는 법률 시행령 제25조제1항제5호 및 제30조제1항제2호

○ 업    체: ********

- 사 유: **********************************************

○ 납품기한: 계약일로부터 30일

○ 소요예산: ************(부가세 포함)

○ 예산과목: 문화예술진흥, 미술관유지보수, 북서울미술관유지관리, 일반운영비, 공공운영비.

□ 기대효과

○ 실내공기질 향상으로 쾌적한 전시 관람환경 조성 등.

○ 부하감소로 공조기 안전성 확보 및 이물질 제거로 청사 내 작품보호

붙임  1. 북서울미술관 에어필터 설비현황 1부.

2. 직접생산증명서 1부.

3. 공기조화기 에어필터 교체 견적서 2부.  끝.