투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	농축기동 슬러지 공급설비 정비공사 관련 작업지시 계획

1. 운영과-8629(2021. 7. 27.), 운영과-9843(2021. 8. 27.), 운영과-10744(2021. 9. 17.)와  관련입니다.

2.「농축기동 슬러지 공급설비 정비공사」관련 운영과 협조요청 사항을 검토한 결과 적정하여 아래와 같이 작업지시하고자 합니다.

가. 계약업체:****************

나. 협조요청사항

연번	요 청 사 항	검토결과
1	공정관리 및 작업 안전을 위하여 작업발판 추가증설 - A,B,D계열 by-pass배관 작업발판 길이 증가 - A,B,D계열 배관 말단부에 작업발판 추가 설치(차단밸브 3개소 조작발판) - C계열 배관 공동구에 작업발판 추가 설치	적정
2	헤더 교체 시 헤더와 연결된 주철밸브 스테인리스로 추가 교체 - 게이트밸브(200 x 1ea, 250 x 1ea)	적정
3	자재(전자식유량계) 사급 → 관급 변경	적정
4	헤더 c계열 펌프 위치에 자재(티) 추가 소요 - 저류조 코어작업으로 인해 350x250 티 설치	적정
5	펌프 토출부에 시료채취를 위한 밸브 각 2개씩 설치 - 펌프 8개 x 2개소, 총 16개소	적정
6	잡용수관 구조 변경 - 기존 : 헤더에 잡용수관 직접 연결 - 변경 : 헤더 하단에 호스장착 가능한 밸브 설치	적정
7	헤더에 드레인 밸브(50A) 에어벤트(32A) 각 3개소 설치	적정
8	헤더 A계열 펌프와 B계열 펌프 사이에 이물질 제거용 단관 제작설치	적정

※ 추후 작업지시한 내용 반영하여 설계변경 실시

붙임  1. 보고서 1부.

2. 협조요청공문 2부.

3. 작업지시서 1부.  끝.

주무관	김태윤		시설보수과장	09/27 代최성일
협조자
시행	시설보수과-8264	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화		/전송	02-2211-2579	/		/	부분공개(5)