		강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	무정전전원장치 축전지 교체 계획

1. 관련근거

가. 소방행정과-10497(2021.9.17.)호 「본서 시설물(UPS배터리) 고장발생 보고서」

나. 소방행정과-10636(2021.9.24.)호 「산출기초자료조사서(무정전전원장치 축전지 교체)」

2. 본서 UPS배터리 폭발로 정전시 출동관련 설비의 전체적인 작동불가 우려가 있는 바, 전문업체에 수리(교체)를 의뢰하여 안정적인 전력공급을 하고자 합니다.

가. 건    명: 무정전전원장치 축전지 교체

나. 소요금액: ***********************

다. 수리(고장)내용

○ UPS 축전지 30개 교체

- UPS발전기함 내 과열로 인한 배터리 폭발)배터리 직렬 연결로 일부 고장시 전체 재사용 불가)

○ 정류기 내 축전지 9개 교체

- 내구연한(3년)은 미도래하였으나, 전해액 누출 및 외관이 부풀어오르는 현상보임

○ UPS함 내 FAN 부착

- 과열되어 있는 발전기함 내부 적정온도 유지

라. 구매업체: **************************************

마. 결제방법: 소방행정과 신용카드 결제

바. 예산과목: 직무환경개선 / 소방관서시설물유지보수 / 공공운영비(201-02)

사. 완수기한: 2021.10.15.(금)한

아. 검 수 자: 장비담당, 지출담당

붙임  1. 산출기초자료조사서 1부.

2. 견적서 각 1부.

3. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자							김보연			장비회계팀장					대체휴무					소방행정과장					代박종선				소방서장						09/28 김현
협조자
시행			소방행정과-10790									(						)		접수											(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서															/
전화								/전송								/													/	부분공개(7)