문서번호	건축기획과-4513
결재일자	2021. 9. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	09/28 박순규
협조

- 2021년도 제14차 -

서울특별시 구조안전 전문위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 9.

주택정책실

(건축기획과)

- 2021년도 제14차 -

서울특별시 구조안전 전문위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2021. 9. 16.(목), 15:00 ~

○ 장    소 : 서울시 서소문 제2청사 14층 회의실

○ 안    건 : 3건(신규 3건)

▢ 심의결과

연 번	사 업 명 (주관부서)	위 치	용 도	층 수 (지하/지상)	심의결과	비 고
1	도봉구 창동 662-7번지 외 12필지 주상복합 신축공사 (도봉구 건축과)	도봉구 창동 662-7번지 일대 (2,374.20㎡)	공동주택(89세대), 오피스텔(65호), 근린생활시설	6/22	조건부 의결	신규
2	영등포구 당산동6가 331-1 일대 주상복합시설 신축공사 (영등포구 건축과)	영등포구 당산동6가 331-1번지 일대 (2,663.40㎡)	공동주택(152세대), 오피스텔(40호), 근린생활시설 등	7/25	보완 의결
3	동대문구 용두 1-3지구 주상복합 신축공사 (동대문구 주거정비과)	동대문구 용두동 26-14번지 일대 (3,039.30㎡)	공동주택(288세대), 오피스텔(96실), 근린생활시설	6/28	조건부 의결

▢ 위원 구성

전문분야	위원수	위 원 명
행 정	1	박순규
건축구조	4	이인영, 이호찬, 곽동삼, 김현아
건축계획	1	오종수
계	6

서울시 구조안전 전문위원회 심의 의결조서

심의일시/장소	2021. 9. 16.(목), 15:00 / 서소문 제2청사 14층 회의실
사 업 명	도봉구 창동 662-7번지 외 12필지 주상복합 신축공사(신규)
신청위치	도봉구 창동 662-7번지 일대
의결번호	(구조)2021-14-1	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 구조안전
▣ 아래 심의사항을 반영하는 조건으로 의결 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는「건축법」제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. <구조안전 분야> ○ 지하내진에 대한 검토 자료를 추가하기 바람. ○ TC1A, TC2,TC6 기둥철근비가 과해 보임에 따라 시공성을 고려하여 단면을 확대시킬 수 있는지 검토하기 바람. ○ 중연성도 및 전이층은 내진용 철근 반영을 고려하기 바람. ○ Rz 질량참여율 90% 미만으로 확인되었으므로 구조기준에 맞게 해석 및 설계하기 바람. ○ 지하층 부분의 내진설계에 대하여 설계근거자료와 Ramp 부분을 통하여 전달되는 외부토압의 안전성 검토자료를 제시하기 바람(PT P.61). ○ 본 건축물의 지하 외부벽체와 수직 코어벽체에 영향을 줄 수 있는 토목 가시설의 영향이 없는지 확인하고 이 부분을 최소화하여 지하외부벽체와 수직 코어벽체의 보강계획을 수립하기 바람(PT P.72). ○ 본 건축물의 지하외부벽체 설계 시 인접건축물의 영향을 고려한 시공 시, 완공 시 지하외부벽체의 안전성 검토자료를 제시하기 바람(PT P.73~74). ○ 본 건축물의 지하외벽은 지하철 4호선과 근접해 있으므로 지하철 협의와 이에 대한 면밀한 검토자료를 제시하기 바람(PT P.74). ○ Pit층 구조평면도에서 전이기둥의 폭에 비하여 과대한 폭으로 형성되는 부분의 구조해석 자료와 접합 상세자료를 제시하기 바람(PT P.54). ○ 본 건축물이 [eqn: H/ sqrt {BD}]=3.44인 풍동실험대상 건물이므로 풍동실험보고서 자료를 제출하고 위의 부분을 고려한 검토자료를 제시하기 바람(*관련 내용을 본 위원회에 확인받기 바람). ○ 기둥 주철근 이음을 커플러를 이용한 기계식 이음으로 적용할 경우 이음 부위의 구조성능과 시험방법을 해당 도면에 Note로 표기하기 바람. (계속) 1/3 ○ 구조물의 지진하중 및 풍하중에 대한 안전성 검토 시 2개의 Tower의 분리거동에 대한 안전성을 확인하고 저층부 구조설계에 불리한 경우를 설계에 반영하기 바람(하중 반영 및 Diaphragm 분리거동을 고려한 독립된 Tower의 안전성 검토). ○ 지하층 슬래브에 적용된 데크슬래브는 면내방향으로 토압에 의한 압축력과 면외방향으로 중력하중에 의한 휨과 전단을 동시에 부담하게 되어 데크슬래브에 2차 응력이 발생하므로 배력근 방향의 하부에도 콘크리트 균열을 제어할 철근이 요구되므로 배력근 방향의 최소철근을 상하부로 나누어 배근하고, 배력철근 적용 슬래브를 평면도에 표기하기 바람(구조도면 S10-312). ○ 지하층 데크슬래브 DS1~DS4의 두께가 150mm 적용되어 있는바 토압에 의해 데크에 면내방향으로 압축력이 작용할 경우 콘크리트의 지압에 대한 안정성을 확인하고 특히 슬래브 Opening으로 2개 층의 토압을 지지하는 데크슬래브에 대해 면밀하게 검토하기 바람. ○ PIT 전이층에서 춤이 큰 전이보의 전단보강근 설계 시 짝수로 산정하고 Cross Tie형식으로 설계할 경우 시공과정에서 하부주근과 전단보강근의 결속불량으로 설계전단강도가 손실되는 경우가 있으므로 이를 개선하기 위하여 U형 Type으로 설계하여 도면에 반영하고 관련 상세를 구조도면에 반영하기 바람(구조도면 S10-301~ S10-305). ○ 하중이 전이되는 PIT층에서 폭이 넓은 전이보와 비교적 폭이 좁은 전이보의 철근배근 상세(평면도, 단면도)를 도면에 추가하여 시공 중에 철근배근 오류가 발생하지 않도록 조치바라고(a1/A6, X2/Y4, X3/Y4), b2/B2의 전이보 B-TG3의 끝선은 B-TG7의 연장선까지 확장하기 바람. ○ 압축력을 받는 벽체의 수직철근량의 1%를 초과하는 경우 해당 수직철근에 기준에 따라 횡방향 철근을 배치하기 바라고 적용상세를 수정하기 바람(구조도면 벽체일람표). ○ 지하구조물 내진설계를 적용할 경우 지진에너지가 전달되는 방향의 지하벽체는 면내방향으로 전단력이 작용하여 전단거동을 함에 따라 지하벽체의 수평철근의 철근량이 전단벽체 거동에 적합한지 확인하기 바람. ○ 지하층에 적용된 구조용 강재심부 주위를 띠철근으로 보강한 합성부재인 합성기둥(SRC)의 띠철근의 직경과 간격이 건축구조기준(KBC-2016 0515.4.4.)에 적합하게 반영하기 바람(D16철근 적용 확인하기 바람). ○ 지하층 골조시공이 역타공정으로 진행될 경우 구조부재의 접합이 대부분 현장용접으로 이루어지므로 공사 중에 현장 용접부위에 대한 용접성능검사가 시방서에 따라 이루어질 수 있도록 지하층 구조평면도에 Note를 추가하기 바람. ○ 본 건축물은 2층 PIT층에서 하중전이층이 형성되는 특수구조물에 해당되므로 건축법시행령 91의3조에 따라 구조감리 협력대상이므로 공사 중에 감리자는 건축구조기술사로부터 구조감리 협력을 받기바라고, 구조물의 특성과 난이도를 고려할 경우 원설계자로부터 구조감리협력을 받는 것을 검토하기 바람. (계속) 2/3 ○ 전이부재(보, 기둥)의 내진상세를 작성하여(특별지진하중을 고려하는 전이부재는 중간모멘트골조 내진상세와 구분하여) 구조도면에 추가하기 바람. ○ 기준에 맞춰 지하구조물 내진설계 고려하였는지 확인하고 설계도서에 설계자료를 추가로 정리하기 바람. ○ 전이층 및 2층 코아주변에 보가 정착될 수 있도록 부재(월거더) 배치하고 설계 보완하기 바람. ○ 전이층에서 TG5거더와 TG1거더의 응력 및 처짐을 검토하기 바람. ○ 피트층 구조평면도를 정리하기 바람(X2~X3/Y4, X7~X8/Y4, A2~A3/a1구간). ○ 장방형 SRC기둥의 주근 간격이 넓은 경우 균열방지철근 필요여부를 검토하기 바람. ○ 커플러 사용하여 기둥이음 시 시공성과 안전성을 고려하여 도면에 이음 관련 노트를 추가로 정리하기 바람. ○ 지하층 좌측(X3~X4열 사이)의 주차 출입 램프에 면한 코아 옹벽을 최대한 곡면처리하여 진출을 보다 편리할 수 있도록 하기 바람. ○ 근린생활시설 부출입구와 공공보행통로 등과 같이 단차가 심한 부분들에 대한 해결방안을 검토하기 바람(*관련 내용을 본 위원회에 확인받기 바람). 끝. 3/3

2021. 9. 16.

서울특별시 건축위원회

서울시 구조안전 전문위원회 심의 의결조서

심의일시/장소	2021. 9. 16.(목), 15:00 / 서소문 제2청사 14층 회의실
사 업 명	영등포구 당산동6가 331-1 일대 주상복합시설 신축공사(신규)
신청위치	영등포구 당산동6가 331-1번지 일대
의결번호	(구조)2021-14-2	심의결과	보완의결
[심의 내용] 구조안전
▣ 아래 심의사항을 반영하여 재상정하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는「건축법」제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. <구조안전 분야> ○ 중연성도 및 전이층은 내진용 철근 반영을 고려하기 바람. ○ 슬러리월 등 지하 외벽 설계 개념에 맞도록 시공이 가능한 시공 순서도를 상세히 작성하여 도면에 추가하기 바람. ○ 제공받은 PDF자료들이 전체적으로 화질이 너무 떨어져서 부재 설계에 대한 근거를 확인하기 어려움에 따라 이를 보완하여 제출하기 바람. ○ 경사기둥의 응력과 거동 부재 규격에 대하여 보다 실질적이고 현실적인 검토를 하기 바람. ○ B존 x5, x6열 기둥들과 하부층 경사부분에 대한 면밀한 구조계획을 마련하기 바람. ○ 풍동실험보고서를 제출하기 바람. ○ 본 건축물 상부동 1차모드의 주기값이 8.0147Sec로 건물의 규모 및 층수에 비해 너무 과하게 나타나므로 이 부분에 대한 면밀한 검토자료를 제시하기 바람(PT P.25, 구조계산서 P.317). ○ 본 건축물은 지하외벽이 지하 연속벽으로 되어있으나 지하구조물 내진설계에 따라 지하연속벽의 판넬이 떨어져있으므로 이 부분을 고려한 구조해석 모델 검토자료와 지하구조물 안전성 검토자료를 제시하시기 바람(PT P.35, P.72) ○ 정지토압 및 지진토압을 고려한 지하 외부벽체 검토 시 지상1층 부분과 지하1층 ~ 지하 6층 각층 슬래브 Level을 지지점으로 검토할 수 있으나 슬래브 지지점을 형성할 수 없는 구간에 대하여 주변건물의 영향을 고려하고 토목부분과 협의하여 안전성 검토자료를 제시하기 바람(PT P.30~36, P.74~77). ○ A존 47타입 상부층(23층 복층)의 슬래브 설치구간 정리하고 구조설계를 정리하기 바람. ○ 지상2층 구조평면도에서 상부동과 하부동 건물의 EJ 구조검토자료와 EJ 상세를 제시하기 바람(PT P.37). (계속) 1/4 ○ 본 건축물은 지하철9호선 당산역(913정거장)과 인접한 건축물이므로 이 부분에 대해 지하철과 협의하여 면밀한 계획을 수립하기 바람(PT P.73). ○ 굴착계획에서 인접건물침하 및 부등침하 검토 위치도에서 각 건물의 현황조사 이후 본 공사를 진행하였을 경우 주변건물 민원을 해결할 수 있는 방안을 마련하고, 주변건물의 건물하중은 어떻게 산정되었는지 근거를 제시하기 바람(PT P.78~82). ○ 중연성도와 고연성도가 요구되는 모멘트골조의 기둥 및 보, 벽체의 경계요소, 연결보에 사용되는 주철근에는 내진철근을 적용하기 바람. ○ A Tower, B Tower에 대하여 높이 대비 기준층 면적을 고려하여 특별풍하중 적용대상 여부를 확인하고 해당이 될 경우 풍동실험을 실시하여 내풍설계에 구조물의 동적거동을 반영하기 바람. ○ 구조물의 지진하중 및 풍하중에 대한 안전성 검토 시 2개의 Tower의 분리거동에 대한 안전성을 확인하고 불리하게 작용하는 경우를 반영하여 저층부 구조설계에 반영하기 바람(하중 반영 및 Diaphragm 분리거동을 고려한 독립된 Tower의 안전성 검토). ○ 풍하중에 대한 안전성검토 결과 횡변위가 제한치에 99.6%에 이르고 지진하중에 대한 고유치해석결과 1차 주기가 적정치의 2배에 이르게 크게 산정되므로 횡력저항을 위한 추가적인 강성확보를 고려하기 바람. ○ Tower A, B동 추가적으로 횡강성확보를 검토하기 바라고, 중공체가 반영된 슬래브강성을 횡력저항요소로 고려하는 것은 적합하지 않아 보임에 따라 코어벽체의 두께를 증가시켜 횡력에 대한 강성을 추가로 확보하기 바람. ○ 지하2층 영화관 계획으로 슬래브 Opening이 형성되고 일부 부분적으로 형성되는 슬래브 및 철골보의 토압에 의한 압축력이 작용함에 따른 슬래브의 면내 지압강도와 철골보의 좌굴에 대한 안전성을 검토하기 바람(오프닝으로 일부 설치되는 슬래브에 대한 토압에 의해 전달되는 면내 압축력에 대한 안정성을 확인하기 바람). ○ 경사기둥이 계획된 구조계획은 구조 안전성을 고려하여 건축계획과 협의하여 재검토 하기 바라며 아래의 사항에 대한 적용가능성을 검토하기 바람. - 경사기둥의 경사각을 1/6이하로 적용하는 방법 - 옵셋되는 기둥을 전이보로 지지하는 방법 - 옵셋되는 기둥을 양방향 경사기둥으로 분산시키는 방법 ○ 2층에 형성되는 A, B동 연결부에는 건축적으로 가능한 영역에 2개의 Tower의 지진하중 및 풍하중에 의해 발생하는 양방향의 수평변위를 흡수할 수 있는 Expansion Joint로 계획하기 바람(COHC Braeket 배면에 보를 설치하기 바람). ○ 지하수위가 GL-10.3m이고 기초의 레벨은 GL-33.5m이므로 최하층 기초하부는 적어도 200kPa의 부력이 작용하므로 기초판 구조설계에 반영하고 특히 저층부 구조체에 국부적으로 작용하는 부력에 대한 안전성을 확인하고 필요할 경우 부력저항공법을 추가하기 바람. (계속) 2/4 ○ 오피스텔동 25층의 Cantilever 보 CG101의 균열단면에 대한 장기처짐량을 검토하여 사용성의 적합여부를 확인하고 부적합할 경우 보강하기 바람. ○ 도시형 생활주택의 20층 평면도에 대하여 8.4m 슬래브와 캔틸레버 슬래브의 균열발생여부를 확인하고 균열단면에 대하여 장기처짐량을 검토하여 사용성의 적합성과 바닥진동의 적합성 여부를 확인하고 부적합할 경우 보강하기 바람(처짐과 진동검토 시 중공 슬래브의 물성치를 고려하였는지 확인하기 바람). ○ 지하층 SRC기둥의 주철근을 대구경 철근 및 고강도 철근(SD600)으로 적용하여 철근 개수 축소를 통한 내부 Cross Tie 단순화로 시공성을 개선하기 바람(구조도면 S-201~204). ○ 지상층 RC기둥의 주철근이 복배근으로 과밀하게 배근되어 있는 기둥은 대구경 철근 및 고강도 철근(SD600)을 적용하여 철근의 개수를 축소시켜 시공성을 개선하기 바람(구조도면 S-205~208). ○ 1층의 비교적 장스팬이고 전이되는 하중을 받는 SRC보의 처짐량을 검토하고 중앙부 하부에 처짐변형에 대한 균열이 발생하므로 이에 대한 대책을 고려하기 바람(SRC보의 장기처짐량을 확인하고 균열 제어 방안을 제시하기 바람). ○ 폭이 넓고 춤이 좁은 콘크리트 보에 전단 Leg의 간격을 유효춤 2d/3이하 또는 800mm 중 작은값 이하가 되도록 반영하기 바람(구조도면 S-212~219). ○ 도시형 생활주택의 무량판슬래브에 적용된 중공볼 적용범위를 장기처짐과 안전성 확보를 위하여 슬래브의 주열대, 테두리영역, 캔틸레버 슬래브와 내부의 영역에 적용하는 것을 재검토하기 바람(중공볼 적용 범위를 규칙성 있게 정리하여 제출하기 바람). ○ 도시형 생활주택의 무량판슬래브 기둥 주위 전단보강근은 Cross Tie로 설계할 경우 시공 중 하부근과 결속불량으로 설계전단강도가 손실되는 경우가 있으므로 전단보강근을 짝수로 산정하고 U형으로 설계하여 도면에 반영하기 바람(구조도면 S-801). ○ 본 건축물은 특수구조물에 해당되므로 건축법시행령 91의3조에 따라 구조감리 협력대상이므로 공사 중에 감리자는 건축구조기술사로부터 구조감리 협력을 받기바라고, 구조물의 특성과 난이도를 고려할 경우 원설계자로부터 구조감리협력을 받는 것을 검토하기 바람. ○ 구조계산서의 콘크리트강도 구분표기와 일부구조도면 주기에 콘크리트강도 구분표기가 상이함에 따라 최종 구조도면을 구조설계자가 검토하기 바람. ○ 옥상에 설치할 소화수조용량 확인하여 하중 산정하고 지붕부재 설계에 반영하기 바람. ○ 지진토압을 지하외벽 슬러리월이 어떻게 지지하는지 검토자료를 제출하고, 구조설계 시 고려한 지하층 내진설계자료를 설계도서에 추가하기 바람. ○ 지상층 일부기둥이 1층 바닥 합성보(전이보)에 지지되므로 1층 바닥 보 설계 시 특별지진하중 고려하였는지 확인하고, 합성보에 전이기둥의 철근이 어떻게 정착되는지 상세를작성하기 바람. ○ 4층 상부 보의 춤이 450mm이므로 사용성(장기처짐)에 대해 검토하기 바람. (계속) 3/4 ○ 특수전단벽의 연결보에 대각다발철근으로 보강 필요한 경우 시공 시 누락되지 않도록 일람표에 추가 정리하기 바람. ○ Y1열쪽 지상층 기둥이 지상1층 바닥에서 전이되는 것인지, 1층 바닥 전이보 설치되는 것인지, 경사기둥으로 설치되는 것인지 구조계획을 정리하기 바람. ○ B존 X5, X6열 46타입 기둥들이 9, 10층 하부에서 어떻게 지지되는지 구조계획 정리하기 바람(전이기둥, 경사기둥 등 단면도 작성하여 구조계획 검토하기 바람). ○ A존 X4열기둥이 지상22층 상부에서 경사기둥으로 계획된 것인지, Y5, Y6열 기둥도 구조설계와 같이 동일하게 지붕까지 경사기둥으로 설치가능한지 계획과 협의하기 바람. ○ 37타입 TVS슬래브에서 중앙기둥 주변 보강(전단, 휨) 시 건축도면과 TVS도면의 발코니 슬래브 끝선이 상이하므로 최종계획을 확인하여 슬래브설계를 검토하기 바람. ○ TVS슬래브가 횡력을 전달해야 하므로 기준에 따라 지진력에 저항하는 슬래브로 설계되었는지 검토하기 바람. ○ 지하3층 영화관 3, 4는 비상출입구를 영사막 설치 벽면과 간섭되지 않는지 검토하기 바람. ○ 지하 5, 6층 주차램프 시작과 끝 부분의 코어 옹벽은 최대한 곡면 처리를 하여 통행시 시야 및 편의를 극대화 할 수 있도록 하기 바람. ○ 지하1층 에스컬레이터 주변 상부 부위는 외부 빗물 및 외기에 따른 냉난방에 대해 검토하기 바람. 끝. 4/4

2021. 9. 16.

서울특별시 건축위원회

서울시 구조안전 전문위원회 심의 의결조서

심의일시/장소	2021. 9. 16.(목), 15:00 / 서소문 제2청사 14층 회의실
사 업 명	동대문구 용두 1-3지구 주상복합 신축공사(신규)
신청위치	동대문구 용두동 26-14번지 일대
의결번호	(구조)2021-14-3	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 구조안전
▣ 아래 심의사항을 반영하는 조건으로 의결 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는「건축법」제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. <구조안전 분야> ○ 중연성도 및 전이층은 내진용 철근의 반영을 고려하기 바람. ○ 구조계산서 개요부분 설계기준(KBC2016)과 부재설계 근거 기준(KDS 2019)이 서로 다르니 확인하기 바람. ○ 기둥 콘크리트의 강도(40MPa)가 바닥판 구조(24,27MPa)에 사용된 콘크리트 강도의 1.4배를 초과하여 시공시 어려움이 예상되므로 1.4배 이하가 되도록 조정 할 수 없는지 검토하기 바람. ○ 구조계산서 특기시방서에서 모든 부재의 최소 피복두께는 30mm 이상 적용하는 것으로 하였는데 데크슬래브 List 및 슬래브 장기처짐 검토시 피복두께를 고려한 검토결과자료와 안전성 검토자료로 수정하기 바람(구조계산서 P.15, 29, PT P15, 17). ○ 지상2층~4층 구조평면도에서 EJ계산검토 결과와 EJ상세를 제시하기 바람(구조계산서 P.23). ○ 벽체 배근 List에서 수직철근비에 따라 횡방향 보강철근의 적용 유·무를 표시하기 바람. ○ 흙막이 벽체 공법이 무엇인지 명확히 제시하고 이 부분의 안전성 검토자료를 제시하기 바람(PT P.60). ○ 열 PRD기둥과 C.I.P 간섭으로 이 부분의 시공계획을 고려한 구조 안전성 검토자료와 지하 외부벽체와의 상세검토자료를 제시하기 바람(PT P.13, 72). ○ 지하층 모서리 슬래브 개구부 부위 토압에 대한 안전성 확보를 위해 Buttress를 계획하기 바람. ○ 5층에 형성되는 전이Mat의 단부와 개구부 및 벽체주위에 전이Mat의 주철근이 충분히 정착될 수 있도록 폐쇄형 철근으로 구성된 테두리보를 설치하기 바람. (계속) 1/3 ○ 저층부 2층~4층에 형성되는 Bridge의 접합부는 2개의 Tower에 지진하중 및 풍하중에 의해 발생하는 양방향의 수평변위를 흡수할 수 있는 Expansion Joint로 계획하기 바람(Up lift 변위에 대한 제한 조치를 마련하기 바람). ○ 타워부 B6F~4F까지 수직부재 콘크리트강도와 수평재 콘크리트강도 차이가 1.4를 초과하므로 콘크리트 타설시 건축구조기준(KDS 14 20 20) 관련 보강방법을 선택하여 구조도면에 명기하기 바람. ○ 타워부 기초의 콘크리트 강도가 fck=27MPa이고, 최하층 기둥의 콘크리트 강도가 fck=40MPa일 때 기둥에서 전달되는 축하중에 대한 기초 콘크리트의 지압강도에 대한 안전성 확인을 검토하기 바람. ○ 기초가 N치 50/3에 위치하고 지내력 fe=750kPa을 적용하였는데 고층부와 저층부의 침하량 차이를 검토하고 부등침하량을 산정하여 고층부와 저층부 연결부위의 골조의 구조안전성을 검토하고 균열제어 방안을 고려하기 바람. ○ 전이층 상부 PIT층의 활하중은 배관 및 점검자의 동선이 이르는 곳이므로 최소 2.0kPa을 확보하기 바람. ○ B1F~B6F의 경사램프의 활하중은 빈번한 차량운행 및 경사도에 따른 차량의 충격하중이 작용하므로 최소 6kPa을 적용하기 바람. ○ 기초의 배근이 기존 철근 UHD22@300+보강근 UHD25@150으로 배치될 경우 횡방향철근을 배치하지 않는 고강도철근의 최소간격 확보조건인 c/db가 2.5 이상 확보 조건이 준수되지 않으니 배근을 재검토하기 바람(도면에 반영하기 바람). ○ 전이Mat의 배근이 기존 철근 UHD29@200+보강근 UHD@200으로 될 경우 횡방향철근을 배치하지 않는 고강도철근의 최소간격 확보조건인 c/db가 2.5이상 확보조건이 준수되지 않으니 배근을 재검토하기 바람(도면에 반영하기 바람). ○ 기초의 전단보강근을 Cross Tie 형태로 설계할 경우 시공 중이 하부근과 결속오류로 설계전단강도 확보가 불확실하므로 전단보강근을 짝수로 산정하고 U형 Type의 전단보강근으로 설계하여 시공 중에 오류가 발생하지 않도록 조치하기 바람(구조도면에 반영하기 바람). ○ 지하층 슬래브에 적용된 데크슬래브는 면내방향으로 토압에 의한 압축력과 면외방향으로 중력하중에 의한 휨과 전단을 동시에 부담하게 되어 데크슬래브에 2차응력이 발생하므로 배력근 방향의 하부에도 콘크리트 균열을 제어할 철근이 요구되니 배력근 방향의 최소철근을 상하부로 나누어 배근하기 바람(구조도면에 반영하기 바람). ○ 지하층 데크슬래브가 대부분 DS1이고 두께가 150mm 적용되어 있는바 토압에 의해 데크에 면내방향으로 압축력이 작용할 경우 콘크리트의 지압에 대한 안정성을 확인하고 특히 슬래브 Opening으로 2개 층의 토압을 지지하는 데크슬래브에 대해 면밀하게 검토하기 바람. ○ 슬래브 배근도에서 보강근의 범위 및 보강길이를 구조도면에 표기하고 또한 여장길이(묻힘길이) 포함여부를 Note하여 시공 중에 배근오류가 없도록 조치하기 바람. (계속) 2/3 ○ 전이Mat의 X1~X3/Y7열과 X4~X5/Y7열은 비교적 긴 캔틸레버 부분에 상부 구조체의 벽체가 형성되어 전이Mat의 수직변형에 구조안전성에 큰 영향을 받음에 따라 캔틸레버 Mat의 균열발생 여부를 확인하고 장기처짐에 대한 안전성을 검토하기 바람(균열 발생 여부를 확인하기 바람). ○ 지하층에서 4층까지 적용된 SRC기둥에 배치된 철근이 최소철근을 만족하지 못하는 경우 확인하여 철근을 추가 배치하기 바람(도면에 반영하기 바람). ○ 구조용 강재심부 주위를 띠철근으로 보강한 합성부재인 합성기둥(SRC)의 띠철근의 직경과 간격이 건축구조기준(KBC-2016 0515.4.4.)에 적합하게 반영하기 바람(해당 기준을 도면에 반영하기 바람). ○ 본 건축물은 특수구조물에 해당되므로 건축법시행령 91의3조에 따라 구조감리 협력대상이므로 공사 중에 감리자는 건축구조기술사로부터 구조감리 협력을 받기바라고, 구조물의 특성과 난이도를 고려할 경우 원설계자로부터 구조감리협력을 받는 것을 검토하기 바람. ○ 전이층 하부에 사용된 강재는 내진성능이 우수한 강종을 사용하기 바람. ○ 풍동실험자료와 기준층 풍하중을 비교하여 구조설계 시 적용한 풍하중을 설계도서에 정리하기 바람. ○ 설치할 옥상수조용량 확인하여 하중 정리하고 설계에 반영하기 바람. ○ 지하층 토압을 슬래브가 지지하므로 도면에 표기된 지하층 슬래브 오프닝은 필요한 곳만 설치하도록 건축계획 분야와 협의하고, 지하6층에 표기한 버트레스가 상부층에도 설치된다면 구조도면에 이를 반영하여 정리하기 바람. ○ Y2열 오피스텔동 주출입구쪽 코아부 벽체가 지상4층에서 지하4층까지만 설치되므로 하부지지 계획을 정리하기 바람. ○ 지상2층, 3층 중앙부 오픈구간 기둥의 거더 배치계획은 건축계획 분야와 협의하기 바람. ○ (X5열/Y4’열,Y9’열)기둥 4층, 3층 경사기둥인지 (TC2A) 평면도에 기둥단면 확인하고 경사기둥인 경우 단면상세를 작성하기 바람. ○ 전이플레이트 설계자료를 보완하고. 전이플레이트 설계 시 특별지진하중 조합 적용하였는지 확인하고, 전이기둥 위험단면에서의 전단응력 확인하여 전단보강구간 검토하기 바람. ○ SRC 전이기둥(강재)과 전이플레이트의 접합상세를 작성하기 바람. ○ 장방형 SRC기둥의 주근 간격이 넓은 경우 균열방지철근 필요여부를 검토하기 바람. ○ 지하층 전체 X3열 부위의 주차램프 시작부분 옹벽은 최대한 곡면처리를 하여 시야 및 통행의 용이성을 확보하기 바람. ○ 기준층 중앙 마주보는 호의 창문은 엇갈리게 계획하여 프라이버시에 대해 고려하기 바람. ○ 지상1층 오피스텔 출입동선에 대한 인식성을 높일 수 있는 방안을 마련하기 바람. 끝. 3/3

2021. 9. 16.

서울특별시 건축위원회