문서번호	정수시설과-5431
결재일자	2021. 9. 29.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
배용우		代서기석	09/29 김훤기
협 조	행정관리과장			박진기
	정수과장			김경진
	아리수박물관팀장			봉선필
	주무관			이금재
	주무관			최병일
	주무관			서용택
	주무관			이형문

2021년 취·정수장 전기설비 안전진단 추진계획

2021. 9.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2021년 취·정수장

전기설비 안전진단 추진계획

우리센터 취·정수장 전기설비의 사고예방 및 신뢰성 확보를 위해 안전진단을 실시하여 안정적인 아리수 생산에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

❍ 전기설비 안전진단 실시계획[상수도사업본부 생산부 기전과-910호(2005.09.14.)]

❍ 2021년 정수장 전기설비 안전관리계획[정수시설과-680호(2021.2.1.)]

❍ 2021년 취수장 전기설비 안전관리계획[정수시설과-1015호(2021.2.15.)]

Ⅱ		검사·진단 현황

구 분	정기검사	안전진단	비 고
대 상	- 취·정수장 수전설비·발전설비·태양광	- 취·정수장 전기설비
검사·진단 실시내역 (최근3년간)	*************************** *************************** *************************** ***************************	******************** ******************** ********************* *********************
범 위	- 고압이상 수전설비 - 75kW이상 비상용 예비발전설비 - 태양광발전설비	- 특고압반, 변압기반, 저압반 비상발전기, UPS(축전지) - 전력품질분석, 열화상측정
검사·진단기관	- 한국전기안전공사	- 한국전기안전공사, 한국전기기술인협회 등

Ⅲ		전기설비 현황

❍ 한전공급

구 분	수전전압	수전용량	변압기용량	한전공급변전소
				주선로	예비선로
취수장	**********	*********	**********	*****	*****
				*****	*****
정수장	**********	**********	***********	*****	*****
				*****	*****

❍ 전기설비(수배전반·비상발전기·태양광발전설비)

구 분	설치장소	부하설비	특고압반	고압반	저압반	비상발전기, 태양광	비 고
			22.9[kV]	6.6/3.3[kV]	380/220[V]	380/220[V]
*********			***	***	***
***	***	****	***	***	**
	****	******				**	*******
	******	***				**	*********
***	***** ****	****	***	***	**
	***** *****	****		***	***
	**** *****	*****		**	***
	**** *****	*****			***
	**** *****	****		**	***
	****	******				**	*******
	*****	******				**	*******
	******	******				**	*******
	*******	***				**	********
	********	***				**	**********
	*******	***				**	*********

❍ 변압기

구 분	설치장소	형식	규 격	용 량 (kVA)	수량(예비)	비 고
***	*** ***	**	*********************	*****	****	***
		**	************************	***	****	***
***	***** **** ****	**	*********************	******	****	***
		**	************************	***	****	***
		**	************************	***	*	***
		**	************************	***	*	***
	***** *****	**	************************	*****	****	***
	**** *****	**	************************	*****	****	*
	**** *****	**	************************	***	****	*

Ⅳ		안전진단 개요

❍ 진단일정: 2021. 10. 25. ~ 10. 28.(4일)

※ 기상 및 수질 등 현장여건에 따라 일정은 변경될 수 있음

❍ 세부진단일정

구 분	정수장	취수장
진단일자	‣ 10월25일(월)~10월26일(화)	‣ 10월28일(목)
정전일시	‣ 10월26일(화) 10:00~12:00(2시간)	‣ 10월28일(목) 10:00~12:00(2시간)
진단요약	‣ 10월25일 : 무정전진단(당일) ‣ 10월26일 : 정전진단(오전) 무정전진단(오후)	‣ 10월28일 : 정전진단(오전) 무정전진단(오후)

※ 10월28일 자양취수장 정전진단 시 원수 공급 중단되나 강북취수장의 원수 공급으로 정수장 생산 중단 없음

❍ 진단기관: *********

❍ 소요예산: ***********************************

❍ 납부방법: 지로고지서 납부

❍ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비(사무관리비)

상수도사업비용, 영업비용, 취수비, 일반운영비(사무관리비)

❍ 안전진단 내용

- 전력기기 열화 및 이상발생 여부

- 변압기 점검(누유, 외관상태, 산가측정, 절연내력시험)

- 보호계전기 동작시간특성 분석 및 차단기 연동 시험, 설정치 적정여부 등

- 비상발전기 가동상태 및 절연저항, 접지저항 측정

- 전기설비기술기준 및 판단기준 적합 여부

- 적외선 열화상 측정 및 전력품질분석

- 안전진단 성과품 제출 (진단 후 1개월 이내 보고서 3부 제출)

Ⅴ		세부 프로세스 및 담당자 지정

❍ 정수장 정전진단(10월26일)

- 안전진단 스케줄 [붙임1 참조]

시 간	작업내용	주관부서
09:00∼09:40	정수 생산설비 가동중단 (사전작업 포함) (취수,약품투입,침전,여과,중계펌프,염소투입,송수펌프 가동중단 등)	정수과
09:40∼10:00	지구전기실, 주전기실 저압반, 고압반, 특고압반 차단	정수시설과
10:00~12:00	정전진단(정수장 상용·예비라인 전체 전기설비 안전진단)	진단기관
12:00~12:20	주전기실, 지구전기실 특고압반, 고압반, 저압반 투입	정수시설과
12:20~13:00	정수 생산설비 가동재개	정수과
13:00~17:00	무정전진단	진단기관

- 담당자 지정

부 서	임 무	담당자	비 고
정수과	운영 총괄	***	제어실 보유 무전기 사용
	중앙제어 및 생산설비 운영(조정)	********* *******
	약품 및 염소설비 운영(조정)	********
	수질자동계측기 운영(조정)	***
	공정관리 및 실험	********
정수시설과	송수펌프동 주전기실 전원 차단·투입	********* ***	무전기(NO. 1)
	중계펌프동 지구전기실 전원 차단·투입	********* ***	무전기(NO. 2)
	배출수동 지구전기실 전원 차단·투입	*************	핸드폰 사용
	2여과지 지구전기실 전원 차단·투입	********	무전기(NO. 3)
	1여과지 지구전기실 전원 차단·투입	********	무전기(NO. 4)

❍ 취수장 정전진단(10월28일)

- 안전진단 스케줄 [붙임1 참조]

시 간	작업내용	주관부서
09:00∼10:00	- 취수 생산설비 가동중단 (사전작업 포함) - 염소 및 계측기설비 가동중단 - 저압반, 고압반, 특고압반 전기설비 차단	정수시설과 정수과 정수시설과
10:00~12:00	정전진단(취수장 상용·예비라인 전체 전기설비 안전진단)	진단기관
12:00~13:00	- 특고압반, 고압반, 저압반 전기설비 투입 - 염소 및 계측기설비 가동재개 - 취수 생산설비 가동재개	정수시설과 정수과 정수시설과
13:00~17:00	무정전진단	진단기관

- 담당자 지정

부 서	임 무	담당자	비 고
정수과	중앙제어 및 생산설비 정상 가동	********* ***********	핸드폰 사용
	염소 및 계측기설비 운영(조정)	********
정수시설과	취수 생산설비 운영(조정)	***********	핸드폰 사용
	전기실 전원 차단·투입	********
	전기실 전원 차단·투입(보조)	***

Ⅵ		행정사항

○ 정수시설과: 취·정수장 전기설비 안전진단 시행

- 취·정수장 안전진단 일정을 상수도본부 및 관련 기관(부서)에 보고(통보)

- 취·정수장 정전진단 관련 청계천유지용수관리소 협조 요청(서울시설공단)

‣ 청계천 유지용수 공급 중랑하수처리장 수계 전환 사전 검토

- 자양취수장(뚝도·구의) 취수 중단으로 인한 강북취수장 공급량 조정 요청

- 정수장 안전진단 정전 시작 전,후 안내방송 실시(2회)

- 안전진단 결과 경미한 사항은 즉시 조치하고, 자체 조치가 어려운 경우 전기설비(연간단가)업체 작업 지시하여 조치

- 취·정수장 안전진단 완료 성과품 제출 후 안전진단 수수료 납부

○ 정수과: 정수생산설비 공정 운영(조정) 및 만수위 확보

- 정수생산설비 공정 운영(조정) [붙임2 참조]

- 취·정수장 안전진단(정전진단) 시행 전일 배수지 및 정수지 만수위 확보

‣ 동부수도사업소: 대현산

‣ 서부수도사업소: 와우산, 노고산

‣ 중부수도사업소: 보광, 남산

※ 위급상황 발생 시 안전진단을 중단하고 생산설비 가동체제로 복귀

- 안전진단 미 실시 부분은 위급상황 조치완료 후 재시행

붙임 1. 취·정수장 전기설비 안전진단 스케줄 1부.

2. 정수과 협조사항(사전작업, 가동중단, 가동실시) 1부.

3. 전기설비 안전진단 진단수행계획서 1부.

4. 안전진단 수수료 산출내역 1부.

5. 안전진단 견적서 2부.

6. 안전진단 수수료표 1부.  끝.