문서번호	정수과-4702
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
권학선		10/05 이해원
협조
	주무관		김경희

주간수질 시험 결과

2021.9.23.(목)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

수질 주간시험 결과

				채수일시:	강북원수 :	2021/9/23 10:00
					자양원수 :	2021/9/23 10:00

구 분		먹는물 수질기준	원 수		정 수
			강북	자양
황 산 이 온		200㎎/ℓ이하	13	15	13
증발잔류물		500㎎/ℓ이하	110	125	121
알 루 미 늄		0.2㎎/ℓ이하	0.01	0.02	0.02
염 소 이 온		250㎎/ℓ이하	16.0	17	20
총 경 도		300㎎/ℓ이하	59	80	78
질산성질소		10㎎/ℓ이하	1.9	2.2	2.1
TOC 5mg/L이하 (서울시감시항목)		-	2.29	2.6	1.04
전기전도도 μS/cm		-	185.6	220	214
KMnO4		100mg/ℓ 이하	5.7	6.2	0.8
총대장균군 (48hr)		불검출/100ml	220	150	불검출
일 반 세 균		100CFU/ml 이하			불검출
대장균		불검출/100ml			불검출
THMs		0.1mg/L이하			0.034
맛․냄새 유발물질 8 ng/L 미만(서울시 기준)	2-MIB	20 ng/L 미만	4	4	불검출
	Geosmin	20 ng/L 미만	0	5	불검출
※ ND(Not Detected) : 정량한계(2.0ng/L) 미만
특 이 사 항		9/20(월)~9/22(수) : 추석 연휴