문서번호	운영과-11413
결재일자	2021. 10. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		한정준	10/07 최영효
협 조

제3농축조 농축슬러지 소화조 이송펌프 B-1 부품및 수리 계획 보고

2021. 10.

중랑물재생센터

운영과

제3농축조 농축슬러지 소화조 이송펌프 B-1 부품 및 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3농축조 농축슬러지 소화조 이송펌프 B-1 고장으로 신속하게 수리하고자    보고 드림.

1		시설현황

품 명	규 격	설치년도	사용용도	비고
농축슬러지 이송펌프	150m×2.0㎥/min	1995	농축슬러지 소화조 이송펌프

2		점검내역

점검일자: 2021. 09. 10.

점 검 자: 주무관 권경필, 주무관 한정준

제3처리장 농축기실에 설치되어 있는 소화조 이송펌프는 상시 가동하는 주요    설비임

농축기동 슬러지 이송펌프 B-1 고장이 발생으로 가동이 중지되어 신속한    수리가 요구됨.

3		조치계획

농축기동 슬러지 이송펌프 B-1 베어링 하우징,구동축 베어링,메카니카씰 등 부품 교체시행.

전문수리업체에 의뢰하여 최저가격을 제시한 업체를 선정하여 실시.

4		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서 입금처리

소요예산: 금1,870,000원(금사백사십만원정)

예산과목: 중랑물재생센터 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,

수선유지교체비(슬러지분야 소규모 수선)

붙임  1. 견적서 2부.  끝,