문서번호	총무과-26206
결재일자	2021. 10. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
임삼택	김창중	10/07 김혁

서소문청사 1동 건물일체형 태양광(BIPV) 설치

전기공사 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 8.

행  정  국

(총  무  과)

서소문청사 1동 건물일체형 태양광(BIPV) 설치

전기공사 설계변경 검토 보고

「서소문청사 1동 건물일체형 태양광(BIPV) 설치 전기공사와 관련 물량변경에 따른 설계변경을 시행하고자 함

□ 개    요

○ 공사명 : 서소문청사1동 건물일체형태양광(BIPV) 설치 전기공사

○ 계약자 : ***************

○ 계약금액 : ***********

○ 계약기간 : ************************

□ 설계변경 사유 및 주요내용

○ 관련 근거

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행자부예규 제135호, ’21.4.1)

○ 설계변경 사유

- 더미모듈 삭제

- 옥상 물탱크에 석재 설치에 따른 피뢰도선 철거 및 설치

- 차단기 용량 변경에 따른 케이블 교체(4P 175㎟ → 4P 200㎟)

- 역전력계전기 CT, PT, 신호케이블 라인 신설

- 모니터링시스템 설치에 따른 신호선(방제실 → 옥상) 신설 등

○ 설계변경 금액

****	****	****	**
****	***********	***********	************

○ 계약기간 변경 : 없음

□ 향후일정

○ 변경 계약 의뢰 --------------  2021. 10. 7.

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.