문서번호	정수시설과-2595
보존기간	년
결재일자	2021. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

★주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
박병석		김기윤	10/12 윤준성
협 조
	주무관			노상대
	주무관			하재용
	주무관			노상대

‘21년 하반기 태양광 발전시설 안전점검 결과

2021. 10.

구의아리수정수센터

[정수시설과]

‘21년 하반기 태양광 발전시설 안전점검 결과

『공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획』관련 ‘21년 하반기 태양광 발전시설 안전점검을 실시하고 보고 드림.

Ⅰ		추진근거

▢ 공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획(행정1부시장 방침 제25호, ‘19.1.31)

▢ ’21년 하반기 태양광 시설 안전점검 계획 알림(기전설비과-8217, ’21.9.9.)

▢ ’21년 하반기 태양광 발전시설 안전점검 계획(정수시설과-2389, ’21.9.15.)

Ⅱ		시설현황

○ 태양광 발전시설 점검대상

구 분	설치장소	설비용량[kW]	설치년도	비 고
자 가	송수펌프동 전기실앞	67.6	2018.12.
	주민친화시설 농구장앞	100.8	2020.03.
민간(임대)	1정수장 여과지동 옥상	100	2016.10.	한국태양광 협동조합
	탈수기동 옥상	65	2016.10.	케이엠재생 에너지협동조합

Ⅲ		점검개요

○ 점검기간 : 2021. 9. 15. ~ 10. 07.

○ 점 검 자

- 자가 태양광 : 정수시설과 (노성제, 박병석, 전기안전관리자 노상대)

- 민간(임대)태양광 : 민간발전사업자, 전기안전관리자

○ 점검사항（태양광 설비 안전점검 체크리스트 참조)

- 모  듈 : 표면의 파손 여부, 열화상태 확인

- 구조물 : 부식 및 녹 발생확인, 볼트·너트 조임 확인, 접지저항 측정

- 접속함 : 절연저항 측정, 각 부위의 열화상태 확인

- 기  타 : 인버터 정상작동 확인, 소화기 구비, 먼지불량 제거

Ⅳ		점검결과

○ 점검결과

구 분	설 치 장 소	점 검 결 과	비 고
자 가	송수펌프동 전기실앞	양호
	주민친화시설 농구장앞	양호
민 간 (임대)	1정수장 여과지동 옥상	양호	한국태양광 협동조합
	탈수기동 옥상	인버터 고장	케이엠재생 에너지협동조합

- 경미사항 현장조치 : 인버터, 접속반 내부 먼지청소 등

○ 점검사진

[자가]송수펌프동 전기실앞	[자가]주민친화시설 농구장앞
[민간]1정수장 여과지동 옥상	[민간]탈수기동 옥상

Ⅴ		행정사항

▢  민간(임대)발전사업자 관리부서(행정관리과)에 점검결과 통보

▢  점검결과 태양광 모니터링 시스템(http://solar.eseoul.go.kr)입력 : ‘21. 10. 31. 까지

붙 임 : 태양광설비 안전점검 체크리스트 4부.  끝.